АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННО-РЕБРИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.06.2021                                                                                          №   29

ст.  Ребриха

В соответствии  с  Федеральным законом  от 27.07.2010 № 190- ФЗ «О теплоснабжении»,  пунктом 24  Постановления Правительства Российской  Федерации  от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам  теплоснабжения,   порядку  их  разработки  и  утверждения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  актуализированную  схему теплоснабжения     поселения (приложение).

2.Считать   утратившим силу постановление Администрации  Станционно-Ребрихинского сельсовета  № 23  от  24.07.2020 года «Об утверждении  актуализированной  схемы    теплоснабжения    поселения».

3. Обнародовать настоящее постановление на информационном  стенде Администрации  Станционно-Ребрихинского сельсовета .

4. Контроль за  исполнением  настоящего постановления оставляю  за  собой.

Глава Администрации                                                                          В.В.Странцов

сельсовета

Приложение

к      постановлению   Администрации

Станционно-Ребрихинского сельсовета

от 11.06.2021  года          №   29

Схема теплоснабжения  СТАНЦИОННО-РЕБРИХИНСКОГО сельского поселения   Ребрихинского муниципального района АЛТАЙСКОГО КРАЯ

до 2027   года

Общественные слушания  проведены

«…..» ………….20…. года

Протокол № … от «….»……..20….

Оглавление:

1. Общие положение _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4

2. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения_ _ _ _ _ _ _ 5

3. Характеристика Станционно-Ребрихинского поселения_ _ _ _  6-10

4. Объекты местного значения, планируемые к размещению_ _   11

4.1 Объёмы жилищного строительства _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _12

4.2 Объёмы потребления услуг населением_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  13

5. Графическая часть схемы поселения_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14

6. Графическая часть схемы теплоснабжения _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 15

7. Существующее состояние теплоснабжения  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16

7.1 Функциональная структура организации теплоснабжения_ _ _ 16-17

7.2 Объёмы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя по видам теплопотребления _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17-19

8. Теплоснабжающая организация_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _20

8.1 Краткая характеристика состояния отрасли жилищно-коммунальных услуг на территории Станционно-Ребрихинского поселения_ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   20-21

8.2 Кратка характеристика котельных_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  21

8.3 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   22

8.4  Решение о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения_ _ _ _  22-23

8.5 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23

8.6 Режим регулирования теплоносителя котельных, в зависимости от температуры воздуха _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23-24

8.7 Тарифы на предоставление услуг _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24

8.8 Формирование объёма выработки тепловой энергии_ _ _ _ _   25

8.8.1 Планируемый полезный отпуск теплоэнергии населению_ _ 25

8.8.2 Планируемый полезный отпуск теплоэнергии организациям 25-26

8.9 Потери и затраты_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  26

8.10 Структура полезного отпуска тепловой энергии _ _ _ _ _ _ _  27

8.11 Расчет расхода топлива по котельным _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27

8.12 Расчет баланса топлива_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   28

8.13 Техническая характеристика котельной №1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _28

8.14 Техническая характеристика котлов котельной №1_ _ _ _ _ _29

9. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __  29-30

10. Проектные предложения по газификации_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   31-32

11. Графическая часть схемы комплексной оценки территории _  32

12. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   33

1.Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения     Станционно-Ребрихинского поселения является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190- ФЗ « О теплоснабжении»;

-Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г № 154 «О требованиях к  схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Станционно-Ребрихинского сельсовета;

-Генеральный план поселения;

Схема теплоснабжения поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

2. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения поселения – разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения сельского поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения сельского поселения на период до 2027г являются:

- Обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении сельского поселения;

-Выявление дефицита тепловой мощности и формированию вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита;

-Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации  по развитию системы теплоснабжения сельского поселения до 2027 года;

-Определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

-Повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

-Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной  перспективе;

-Обеспечение жителей Станционно-Ребрихинского поселения тепловой энергией;

-Строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере Станционно-Ребрихинского поселения;

-Улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

3. Характеристика Станционно-Ребрихинского поселения

Станционно-Ребрихинское поселение  Ребрихинского района, расположено в центральной части Ребрихинского района. Связь с краевым центром осуществляется по автомагистрали регионального значения, подъезд к ст. Ребриха. Удаленность от краевого центра г. Барнаула составляет 130 км, от райцентра с. Ребриха – 11,5 км.

Граничит на северо-востоке с Ребрихинским сельсоветом, на юго-востоке с Беловским сельсоветом, на западе с Подстепновским сельсоветом, а на северо-западе с Пановским сельсоветом (Рис.1).

Рис. 1. Местоположение Станционно-Ребрихинского поселения.

Территория Станционно-Ребрихинского поселения располагается на приобском плато и ложбине древнего стока.

В геологическом строении территории участвуют аллювиально-озерные и ледниковые отложения, водно-ледниковые, пролювиальные отложения среднего верхнего отдела четвертичной системы, которые представлены песками, супесями, илами, щебнистыми суглинками, галечниками и валунниками.

Отложения среднего верхнего отдела перекрыты сверху современными образованиями (почвенно-растительный слой, насыпные грунты разнородного состава).

Инженерно-геологические условия большей части ст. Ребриха пригодны для строительства. Грунтовые воды на значительной территории залегают на глубине 2,6-3 м местами выше 2 м (южная часть населенного пункта), по имеющимся данным они не агрессивны.

Грунтами, несущими основания зданий и сооружений являются суглинки и пески.

Лесостепная часть Станционно-Ребрихинского поселения представляет собой слабо волнистую равнину, местами прорезанную более или менее глубокими балками – долинами небольших, пересыхающих в летний период речек.

Рельеф лесных массивов Касмалинского ленточного бора представлен повышениями, имеющими дюнно-холмистый характер поверхности. Дюнные всхолмления вытянуты с юго-запада на северо-восток. Стороны дюн, обращенные на север, имеют более крутой склон. Между дюнами – понижения, иногда глубокие впадины.

Климат района резкоконтинентальный. Средняя годовая температура воздуха 1,10С, минимальная – -520С, максимальная – 380С.

Количество дней безморозного периода составляет в среднем – 92 дня.

Среднегодовое количество осадков – 513 мм

Преобладающее направление ветра – юго-западное, в зимний период оно дополняется южным и западным, а в летнее время северо-восточным.

Анализ ландшафтных выделов территории Станционно-Ребрихинского поселения позволяет выделить следующие местности: днища ложбин древнего стока бугристо-грядовые с сосновыми, иногда с примесью березы и осины, борами на боровых песках, дерново-слабоподзолистых и серых лесных почвах.

С позиций территориального планирования местность можно рассматривать как целостную систему взаимосвязанных и взаимодействующих компонентов. К вопросам первоочередной важности относится оценка устойчивости современных природных комплексов к различным видам антропогенных воздействий. По каждому ландшафтному выделу оценены инженерно-экологические условия, которые в целом удовлетворительные и являются необходимой основой для гражданского и специального строительства, способствуют формированию хозяйственного комплекса как промышленного, так и сельскохозяйственного производства (Табл. 1).

Таблица 1

Инженерно-экологические условия

| Мест ность | Характеристика |
| --- | --- |
|  | Рельеф, грунты | Глуби на расчле- нения релье фа, м | Глуби на залега- ния грунто- вых вод, м | Преоб- ладаю- щие углы накло на поверх ности | Годовое кол-во осадков, мм | Годовой слой стока, мм | Условия для промыш- генного И граждан- ского строитель- ства |
| 1 | Равни- ны, грунты пес- чанье | 50-100 | 0-3 | Плос-кие днища долин, балок, логов | 350-400 | 25-50 | Осложняют промыш- ленное и граждан- ское строитель- ство |

С помощью коэффициента экологической стабилизации (КЭСЛ), интегрирующего качественные и количественные характеристики абиотических и биотических элементов, можно сделать вывод о состоянии и устойчивости природных комплексов к антропогенным нагрузкам. (Табл. 2).

Таблица 2

Общая характеристика поселения

| Показатели | Едини- цы изме- рения | Базовые значения | Значения на первый этап рас- четного срока генераль- ного плана | Значения на расчет- ный срок генераль- ного плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь территории в границах поселения | Тыс.га | 3506 | 3506 | 3506 |
| Численность населения | Чел. | 2557 | 2557 | 2842 |
| Отапливаемая площадь, всего, в т.ч. | Тыс.м2. | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| жилых усадебных зданий(коттеджей) | Тыс..м2. | нет | нет | нет |
| жилых усадебных зданий | Тыс..м2. | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| жилых многоквартирных зданий | Тыс..м2. | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| общественных зданий | Тыс..м2. | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Средняя плотность застройки | м2/га | - | - | - |
| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции | Град. Цельсия | - | - | - |
| Средняя температура отопительного периода | Град. Цельсия | - | - | - |
| ГСОП (градусосутки отопительного периода | Град.*сут | - | - | - |
| Особые условия для проектирования тепловых сетей, в т.ч. |  |  |  |  |
| сейсмичность |  | нет | нет | Нет |
| вечная мерзлота |  | нет | нет | Нет |
| подрабатываемые |  | нет | нет | нет |
| биогенные или илистые |  | нет | нет | нет |

Общая площадь жилищного фонда Станционно-Ребрихинского поселения на начало 2018 г. составляет порядка 55,292 тыс.м2.

Существующий жилищный фонд представлен индивидуальной и малоэтажной жилой застройкой (табл. 3).

Таблица 3

Жилищный фонд Станционно-Ребрихинского сельсовета

| Наименование | Кол-во домов, шт. | Кол-во Квартир, шт. | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальная жилая застройка |  | 1129 | 43658 |
| Малоэтажная жилая застройка | 25 | 267 | 11531 |
| ИТОГО |  | 1396 | 55189 |

## 4.Объекты местного значения, планируемые к размещению на территории Станционно-Ребрихинского поселения

## Расчет объемов нового жилищного строительства на расчетный срок произведен, исходя из прогнозируемой численности населения села. Прогнозируемый прирост населения на ст. Ребриха является обоснованием к предусмотренному проектом увеличению существующей селитебной территории.

Для планируемой малоэтажной жилой застройки приняты следующие показатели (таб. 4):

Таблица 4

Характеристика планируемой малоэтажной застройки

| Номер Участка (площадь), га | Кол-во домов | Кол-во этажей. Кол-во подьездов | Ко-во квартир | Площадь террит. га, на одну квартиру | Расчетная площадь террит.га, на один дом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I (0,4) | 1 | 3 2 | 12 | 0,03 | 0,36 |
| II (1,94) | 1 | 3 2 | 18 | 0,03 | 0,54 |
|  | 1 | 2 2 | 12 | 0,04 | 0,44 |
| III (0.63) | 1 | 2 2 | 12 | 0,04 | 0,48 |

Согласно расчетам объемов нового малоэтажного жилищного строительства на расчетный срок проектными решениями генерального плана под размещение малоэтажной жилой застройки требуется 3,1 га территории.

Площадь проектируемого жилищного фонда составит 5850 м². Плотность проектируемой застройки – 1696 м²/га.

Для планируемой индивидуальной жилой застройки на одно домовладение принята площадь земельного участка равная 960 м² (0,096 га). Согласно расчетам объемов нового индивидуального жилищного строительства на расчетный срок проектными решениями под размещение индивидуального жилья требуется 10,14 га территории.

Площадь проектируемого жилищного фонда составит 8280 м². Плотность проектируемой застройки – 773 м²/га.

Жилищный фонд населенного пункта на конец расчетного срока при численности постоянного населения 1623 человека и принятой нормой жилищной обеспеченности составит 85260 м² общей площади.

Развитие жилых зон предполагается за счет освоения территорий в северной и северо-восточной частях. Площадь проектируемой жилой застройки составит 13,24 га территории.(Таб.5)

Таблица 5

4.1. Объемы жилищного строительства

| Показатели | Ед. измерения | Исходный год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | Чел. | 2557 | 2842 |
| Численность домохозяйств | единиц | 1396 | 1505 |
| Численность квартир |  |  |  |
| - индивидуальная жилая застройка | единиц | 1129 | 1160 |
| - малоэтажная жилая застройка |  | 267 | 345 |
| Жилищный фонд | Тыс.м2 | 55,292 | 85,26 |
| Обеспеченность общей площадью жилищного фонда | м2/чел | 21,4 | 30 |

Таблица 6

4.2 Объёмы потребления услуг населением (отопление)

| Этажность здания | Применяемый коэффициент | Показатели |
| --- | --- | --- |
| Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |
| по нормативу | Площадь, м2 | Объём, Гкал |
| 1-этажные | 0,0276 | 3360,45 | 1112,98 |
| 2-этажные и более | 0,0276 | 3460,62 | 1146,16 |
| По приборам учета | Площадь, м2 | Объём, Гкал |
| 1-этажные | Х | 530,6 | 109,96 |
| 2-этажные и более | Х | 4964,28 | 727,19 |
| Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |
| по нормативу | Площадь, м2 | Объём, Гкал |
| 1-этажные | 0,0276 |  |  |
| 2-этажные и более | 0,0276 |  |  |
| По приборам учета | Площадь, м2 | Объём, Гкал |
| 1-этажные | Х |  |  |
| 2-этажные и более | Х |  |  |

5.Графическая часть схемы Станционно-Ребрихинского поселения (Рис.2)

6.Графическая часть схемы теплоснабжения (Рис.3)

# 7.Существующее состояние Теплоснабжения

## 7.1.Функциональная структура организации теплоснабжения

Система теплоснабжения административно-общественных зданий и зданий малоэтажной жилой застройки централизованная.

Помимо коммунально-бытовых котельных на ст. Ребриха расположено несколько производственных и ведомственных котельных. Ведомственные котельные отапливают здания, принадлежащие этим ведомствам (табл. 7).

Таблица № 7

| № п/п | Наимено- вание | Местопо- ложение | Марка котлов | Кол-во котлов | Произ- води- тель- ность котла в отопи- тельный сезон, Гкал/час. | Кол-во Часов работы котла в отопи- тельный сезон, час. | Отапли- Ваемые объекты | % фи- зи- чес- кого из- носа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | ул. Строительная 26 | КВм-1,25 | 1 | 1,07 | 5256 | Здания; сельсовета, школы искусств, ФАПа, дет. сада, жилые дома Здания: Школы, ростелекома жилые дома | 0 |
|  |  |  | КВм-1,25 | 1 | 1,07 | 2160 |  | 0 |
|  |  |  | КВм-1,25 | 1 | 1,07 | 1440 |  | 0 |
|  |  |  | Квр-0,8 | 1 | 0,69 | 2160 |  | 100 |
| 3 | Котельная | ул. Привокзальная 30 | КВ-04К | 2 | 0,4 |  | Вокзал |  |
| 4 | Котельная | ул. Школьная | ВНИИ-100 |  |  |  | ОАО «РЖД» |  |
| 5 | Котельная | ул.Деповская 1б | КВ-300 | 1 | 0,3 |  | НГЧ ВОД-5 |  |
| 6 | Котельная | ул. Касмалинская | КВ-04К Универсал 6 | 2 | 0,4 |  | Дом связи ОАО «РЖД» |  |
| 7 | Котельная | ул. Транспортная | 2-КВ-06 | 1 | 0,6 |  | ПЧ-17 ОАО «РЖД» |  |

Протяженность сетей теплоснабжения в двухтрубном исполнении диаметром 57–219 мм составляет 3,27 км (из них 3,23 км находится в аренде ООО «Наш дом»). Физический износ трубопровода составляет 70–85 %.

Анализ существующего положения Станционно-Ребрихинского поселения выявил:

- большое количество котельных малой тепловой мощности с морально и физически устаревшим оборудованием;

- в качестве тепловой изоляции на сетях используется  ППУ,минеральная вата (морально устаревший материал), что приводит к тепловым потерям выше нормативных.

Вывод:

Для снижения себестоимости тепловой энергии и для оптимизации управления работой технологического оборудования теплоисточников необходимо выполнить:

- строительство новых источников (источника) теплоснабжения с современным технологическим оборудованием;

- перекладку трубопроводов тепловых сетей по мере износа на трубопроводы в современной высокоэффективной тепловой изоляции.

### 7.2.Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя по видам теплопотребления.

Основными направлениями развития и совершенствования теплоснабжения являются:

  - Обеспечение надёжного теплоснабжения объектов жилищного фонда и социального назначения, коммунальных объектов;

  - Снижение негативного воздействия топливно-энергетического комплекса на окружающую среду.

Планируемые мероприятия:

Расход тепла на жилищно-коммунальные нужды рассчитан по «Методике определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения» (табл. 8).

Таблица 8

Расчетная тепловая нагрузка потребителей

| № п/п | Наименование объекта | Общий объем, м3, (кв.м.) | Расчетная часовая нагрузка отопления здания Q, Гкал/ч | Кол-во тепловой энергии необходимой на отопительный период Qгод, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 |  | 0,81363 | 4130,44 |
| 1.1 | МУЗ Ребрихинская центральная районная больница | 1003,52 | 0,00616 | 32,37 |
| 1.2 | Администрация Станционно-Ребрихинский сельсовет (отопление сельсовета) | 893,76 | 0,01699 | 89,31 |
| 1.3 | Администрация Станционно-Ребрихинский сельсовет (отопление дома культуры) | 1326 | 0,01914 | 100,6 |
| 1.4 | МКОУДОД «Ребрихинская детская школа искусств» | 1589,28 | 0,01969 | 103,5 |
| 1.5 | МКДОУ Станционно-Ребрихинский детский сад «Росинка» | 5989 | 0,03192 | 167,77 |
| 1.6 | Индивидуальный предприниматель Когут А.Г. | 343,2 | 0,00682 | 35,83 |
| 1.7 | Индивидуальный предприниматель Захарова И.А.. | 194,47 | 0,00493 | 25,9 |
| 1,8 | Индивидуальный предприниматель Мордовина Н.Е. | 71,86 | 0,00143 | 7,5 |
| 1,9 | Индивидуальный предприниматель Маркина Ю.Н. | 179,72 | 0,00356 | 18,7 |
| 1,10 | Индивидуальный предприниматель Попова Н.В. | 178,83 | 0,00354 | 18,6 |
| 1,12 | ООО «Витэ» | 54 | 0,00128 | 6,72 |
| 1,13 | Многоквартирные дома | 8098,5 | 0,39089 | 1908,52 |
| 1,14 | Жилые дома | 4217,45 | 0,22598 | 1187,77 |
| 2.1 | МКОУ Станционно-Ребрихинская средняя общеобразовательная школа | 11257,05 | 0,06471 | 340,1 |
| 2.2 | ПАО «Ростелеком» | 600 | 0,01047 | 55,01 |
| 2.3 | Индивидуальный предприниматель Войнаровская С.Н. | 152,22 | 0,00300 | 15,8 |
| 2,4 | Индивидуальный предприниматель Кузьмин А.В. | 1127,1 | 0,00313 | 16,44 |
| 3 | Котельная №3 |  | 0,06766 | 164,74 |
| 3.1 | Дом связи | 2800 | 0,06766 | 164,74 |
| 4 | Планируемая котельная №4 |  | 1,81044 | 4408,69 |
| 4.1 | Магазин | 2000 | 0,00398 | 9,012 |
| 4.2 | Кафе | 400 | 0,00748 | 17,367 |
| 4.3 | Детский сад на 60 мест | 1000 | 0,02183 | 55,47 |
| 4.4 | Многоквартирные дома | 46800 | 1,77714 | 4326,84 |
| ИТОГО: | 2,69173 | 8703,87 |

В связи с тем, что планируется полная газификация Станцинно-Ребрихинского поселения, проектом предусматривается перевод на газовое топливо действующих котельных и отопление части общественно-деловых объектов и усадебной застройки от индивидуальных источников отопления, работающих на газовом топливе. Проектируется подключение существующих и проектируемых общественно-деловых объектов к существующим котельным и строительство новой котельной. Также проектом предусматривается реконструкция старых теплопроводов с целью повышения надёжности теплоснабжения. При ремонте необходимо заменить старую теплоизоляцию на новую, современную высокоэффективную.

Данные мероприятия позволят:

– использовать квалифицированный персонал;

– улучшить экологическую обстановку;

– уменьшить теплопотери при транспортировке теплоносителя.

### 8.Теплоснабжающая организация

### Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Станционно-Ребрихинского поселения осуществляется по смешанной схеме.

### Основная часть многоквартирного жилого  фонда,  крупные общественные здания, подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Индивидуальная жилая застройка – печами на твердом топливе.

### Основным поставщиком тепловой энергии в поселении является  ООО «Наш дом».

### 8.1.Краткая характеристика состояния отрасли жилищно-коммунальных услуг на территории Станционно-Ребрихинского поселения:

Основной ресурсоснабжающей  организацией  ст.Ребриха является: Полное фирменное наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «Наш дом». Сокращенное фирменное наименование предприятия: ООО «Наш дом». Предприятие образованно 15.09.2017 г в целях обеспечения населения коммунальными услугами (теплоснабжение, водоснабжение).

ООО «Наш дом» арендует здание котельной №1 по адресу ул. Строительная 26. Удельный вес затрат по котельным, в общих затратах организации, составляет 97%. Продолжительность работы котельных в году составляет 219 дней. Планируемый объем вырабатываемой энергии 5090,762 Гкал; объем продаваемой энергии в натуральных и стоимостных показателях за планируемый год (полезный отпуск) – 4130,44 Гкал.

Долевое соотношение объема реализации энергии, услуг по передаче энергии в валовом доходе организации. При наличии реализации собственной энергии и одновременном оказании услуг по передаче энергии других производителей, указанные данные предоставляются раздельно. Количество абонентов: Организаций-15, население-280 квартир.

Протяженность тепловых сетей составляет 3238 метров;  трубы диаметром 100 мм – 1654 метров, диаметром 219 мм – 20 метров, диаметром 76 мм – 15 метров, диаметром 57 мм – 1194 метров, трубы диаметром 159 мм – 355 метров.

Котельные оборудованы котлами в количестве 4 (четыре)  марки: КВм-1,25 шт 3; Квр-0,8 шт 1;  Котельная в отопительный сезон работает  в постоянном режиме.

Основным и резервным видом топлива является черный каменный уголь. В котельной топливоподача осуществляется в  полуавтоматически.

### 8.2.  Краткая характеристика котельных :

Котельная № 1 осуществляет теплоснабжение административно-общественных зданий: ООО «Наш дом», Администрации сельсовета, школы искусств, СДК, детского сада, магазинов, жилых зданий. Работает на твердом топливе (уголь). Общая установленная мощность котельной составляет 3,9 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 2,14 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления в двухтрубном исчислении 3238 км. Здание котельной №1 кирпичное 1976 года постройки: (Таблица № 9)

Таблица № 9

| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 3,9 | 2,14 | 3,21 | Уголь |

### 8.3.Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

Таблица № 11

| Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная №1 ул. Строительная 26 | 120,2 |
| Котельная ул. Привокзальная 30 | Нет |
| Котельная ул. Школьная | Нет |
| Котельная ул. Деповская 1б | Нет |
| Котельная ул. Касмалинская | Нет |
| Котельная ул. Транспортная | Нет |

### 8.4. Решение о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом  планируется полная  газификация Станционно-Ребрихинского поселения, проектом предусматривается перевод на газовое топливо действующих котельных так же  проектируется подключение существующих и строительство новой котельной, в данной существующей системе теплоснабжения,  решение о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими энергию,  будут иметь следующий вид: (таблица № 12)

Таблица № 12

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 3,9 | 2,14 |

### 8.5. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности: (таблица № 13)

### Таблица № 13

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 3,9 | 3,0 |

### 8.6.Режим регулирования теплоносителя котельных, в зависимости от температуры наружного воздуха:

### Таблица №14

| Температура наружного воздуха, 0С | Температура в подающем трубопроводе, 0С | Температура в обратном трубопроводе, 0С | Температура наружного воздуха, 0С | Температура в подающем трубопроводе, 0С | Температура в подающем трубопроводе, 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +10 | 38,4 | 30,2 | -16 | 48,5 | 39,3 |
| +9 | 38,7 | 31,0 | -17 | 49,0 | 39,6 |
| +8 | 39,0 | 32,0 | -18 | 49,6 | 40,0 |
| +7 | 39,3 | 32,3 | -19 | 50,2 | 40,4 |
| +6 | 39,6 | 32,6 | -20 | 50,8 | 40,8 |
| +5 | 39,7 | 32,9 | -21 | 51,7 | 40,9 |
| +4 | 40,1 | 33,3 | -22 | 52,6 | 41,1 |
| +3 | 40,3 | 33,5 | -23 | 53,2 | 41,3 |
| +2 | 40,5 | 33,8 | -24 | 53,9 | 41,6 |
| +1 | 41,0 | 34,3 | -25 | 54,4 | 41,8 |
| 0 | 42,6 | 35,1 | -26 | 54,9 | 42,0 |
| -1 | 42,9 | 36,0 | -27 | 55,6 | 42,3 |
| -2 | 43,1 | 36,1 | -28 | 56,0 | 42,6 |
| -3 | 43,4 | 36,2 | -29 | 57,0 | 42,9 |
| -4 | 43,7 | 36,4 | -30 | 59,5 | 43,3 |
| -5 | 44,0 | 36,6 | -31 | 62,0 | 44,1 |
| -6 | 44,3 | 36,8 | -32 | 64,2 | 45,3 |
| -7 | 44,6 | 37,1 | -33 | 66,4 | 46,6 |
| -8 | 44,9 | 37,3 | -34 | 68,3 | 48,4 |
| -9 | 45,2 | 37,6 | -35 | 70,2 | 50,2 |
| -10 | 45,6 | 37,8 | -36 | 71,3 | 51,2 |
| -11 | 46,0 | 38,0 | -37 | 72,0 | 52,1 |
| -12 | 46,3 | 38,2 | -38 | 73,1 | 53,2 |
| -13 | 46,7 | 38,5 | -39 | 74,0 | 54,0 |
| -14 | 47,3 | 38,7 | -40 | 75,0 | 55,0 |
| -15 | 48,0 | 39,0 |  |  |  |

### 8.7. Тарифы на предоставление услуг

### Таблица № 15

| № п/п | Наименование услуг | Ед.изм. | Цена за ед.изм. с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отопление | Гкал | 2436,81 |
| 2 | Отопление (население) | Кв.м. | 67,26 |

### 8.8. Формирование объема выработки тепловой энергии

8.8.1 Планируемый полезный отпуск теплоэнергии населению

Таблица 16

|  | Отапливаемая площадь, м2 | (для приборов учета) расчетные показания (Гкал)/(без приборов учета) принятое значение отпуска т/э на 1м2, Гкал./месяц (норматив) | Договорные величины, Гкал в год |
| --- | --- | --- | --- |
| Население (по прямым договорам), всего в том числе: |  |  |  |
| По приборам учета (всего): | 5494,88 |  | 837,15 |
| - Котельная №1 | 5494,88 |  | 983,15 |
| Без приборов учета (всего) | 6821,07 |  | 2259,14 |
| - Котельная №1 | 6821,07 | 0,0276 | 2259,14 |
| ИТОГО: | 12315,95 |  | 3096,29 |

8.8.2 Полезный отпуск теплоэнергии организациям

Таблица 17

| Организация | Договорные величины, Гкал в год |
| --- | --- |
| По приборам учета, всего в том числе: | 556,68 |
| 1. Бюджет | 540,24 |
| - Котельная №1 | 540,24 |
| 2. Прочие | 16,44 |
| -Котельная №1 | 16,44 |
| Без приборов учета, всего в том числе: | 477,47 |
| 1. Бюджет | 293,41 |
| - Котельная №1 | 293,41 |
| 2. Прочие | 184,06 |
| -Котельная №1 | 184,06 |
| ИТОГО: | 1034,15 |

### 8.9. Потери и затраты

Таблица 19

| Показатели | Расделение по диаметру труб |
| --- | --- |
|  | Q-(219)мм | Q-(57)мм | Q-(76)мм | Q-(100)мм | Q-(159)мм |
| Длина, м. – 2-х трубное |  | 1194 | 15 |  |  |
| в т.ч. спроектированные и проложенные в 1959-1990 гг |  |  |  |  |  |
| Длина, м. – 2-х трубное | 20 |  |  | 1654 |  |
| в т.ч. спроектированные и проложенные в 1990-1998 гг | 20 |  |  | 1654 |  |
| Длина, м. – 2-х трубное |  |  |  |  | 355 |
| в т.ч. спроектированные и проложенные в 2017 г. |  |  |  |  | 355 |
| Всего: | 20 | 1194 | 15 | 1654 | 355 |

### 8.10. Структура полезного отпуска тепловой энергии

Таблица  21

| № п/п | Потребители | Расчетная (присоединенная) тепловая нагрузка (мощность), Гкал/час | Энергия тыс. Гкал. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего отпущено потребителям | 0,81363 | 4130,44 |
|  | Горячая вода | 0,81363 | 4130,44 |
|  | в т.ч. |  |  |
| 1.1 | Бюджет | 0,15861 | 833,65 |
|  | Горячая вода | 0,15861 | 833,65 |
| 1.2 | Прочие потребители | 0,03815 | 200,5 |
|  | Горячая вода | 0,03815 | 200,5 |
| 1.3 | Население | 0,61687 | 3096,29 |
|  | Горячая вода | 0,61687 | 3096,29 |

8.11.  Расчет расхода топлива по  котельным

### Таблица 22

| № п/п | Предприятие | Отпуск теплоэнергии, тыс. Гкал. | Потери в тепловых сетях, Гкал | Хозяйственные (производственные) нужды, кВт.ч/Гкал | Удельный расход условного топлива г/кВт.ч. | Расход условного топлива, тыс.тут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 4130,44 | 694,122 | 120,2 | 292,12 | 1310,4 |
| ИТОГО: | 4130,44 | 694,122 | 120,2 |  | 1310,4 |

8.12.  Расчет баланса топлива

Таблица   23

| Наименование объекта | Приход натурального топлива | Расход натурального топлива |
| --- | --- | --- |
|  | Всего, т.н.т. | Цена за тонну | Стоимость. тыс.руб | Всего, т.н.т. | Цена за тонну | Стоимость. тыс.руб |
| Котельная №1 | 1800 | 2600 | 4680,0 | 1800 | 2600 | 4680,0 |
| ИТОГО: | 1800 |  | 4680,0 | 1800 |  | 4680,0 |

8.13.   ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОТЕЛЬНОЙ  №1

Таблица  24

| Кол-во котлов | Полная мощность котельной Гкал./ч. | Общая максимальная часовая нагрузка потребителей с учетом потерь в тепловых сетях, Гкал./ч | Резервная мощность котельной, Гкал./ч | Коэффициент загрузки котлов | КПД котельной | Основной вид топлива | Марка, класс топлива, калорийности | Калорийный эквивалент | Вид резервного топлива | Общий объём системы отопления и теплосетей,подключенных к котельной. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 3,9 | 2,14 | 0,8 | 82% | 80 | уголь | ДРГДРГР | 0,67 | Уголь | 53653 |

| Производительность сетевого насоса или группы насосов, м3/ч | Нормативная подпитка теплосетей, м3/час | Расход т/э с нормативной подпиткой, Гкал/час | % возврата конденсата от потребителей | Способ удаления шлака и золы из котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 160 | 29,03 | 9,135 | 90 | механический |

8,14 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОТЛОВ  КОТЕЛЬНОЙ №1

Таблица 25

| № п/п | Марка котла | Дата ввода котла в эксплуатацию | Срок эксплуатации котла | Площадь нагрева котла, м2 | Кол-во часов работы котла в отопительный период | Производительность котла, Гкал/час | КПД котла, % | Удельный расход условного топлива, кг.у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВм-1,25 | 2017 | 0 | 60 | 5256 | 1,07 | 82 | 292,12 |
| 2 | КВм-1,25 | 2017 | 0 | 60 | 2160 | 1,07 | 82 | 292,12 |
| 3 | КВм-1,25 | 2017 | 0 | 60 | 1440 | 1,07 | 82 | 292,12 |
| 4 | Квр-0,8 | 2010 | 8 | 60 | 2160 | 0,69 | 62,1 | 245,3 |

### 9. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

В связи с тем, что планируется полная газификация Станционно-Ребрихинского поселения, проектом предусматривается перевод на газовое топливо действующих котельных и отопление части общественно-деловых объектов и усадебной застройки от индивидуальных источников отопления, работающих на газовом топливе. Реконструкция старых теплопроводов с целью повышения надежности теплоснабжения. При ремонте необходимо заменить старую теплоизоляцию на новую,   современную высокоэффективную.

Данные  мероприятия позволят:

- уменьшить теплопотери при транспортировке теплоносителя;

- улучшить экологическую обстановку;

- использовать квалифицированный персонал;

- снижение эксплутационных затрат;

Все это вместе с уменьшением накладных расходов, позволит снизить себестоимость 1 Гкал произведенного тепла

10. Проектные предложения по газификации

- Полное газоснабжение природным газом Станционно-Ребрихинского поселения.

Источник газоснабжения – ГГРП на строящемся межпоселковом газопроводе высокого давления I категории (до 1,2 МПа изб.) до ст. Ребриха.

- Перевод на природный газ центральной котельной и котельной школы.

- Использование природного газа на технологические и производственные нужды зерноперерабатывающего предприятия ООО «РЗК».

В объеме системы газоснабжения предусмотрены:

- межпоселковые газопроводы высокого давления I категории (до 1,2 МПа изб.);

- внутрипоселковые газопроводы высокого давления (до 0,6 МПа изб.);

- ГРПШ (10 шт.) понижающие давление газа до низкого (до 0,005 МПа изб.).

- газораспределительные сети низкого давления.

Расположение объектов системы газоснабжения (газопроводы, ГРПШ) и их производительность (ГРПШ) ориентировочно определены схемой газоснабжения. Диаметры газопроводов определяются гидравлическим расчетом на стадии разработки проектной документации.

При разработке отдельных проектов сетей низкого давления рекомендуется учитывать закольцовку с существующими и проектируемыми сетями соседних ГРПШ.

Для индивидуальной жилой застройки (частный сектор) предусмотрена поквартирная газификация. Для зданий и сооружений отапливаемых централизовано предлагается замена существующих котельных на твердом топливе модульными котельными на газообразном топливе.

Использование природного газа предполагается на нужды отопления, горячего водоснабжения, пищеприготовления а также на производственные нужды ООО «РЗК».

При полной газификации ст. Ребриха расчетный годовой расход газа (суммарная потребность) составит 63374 тыс. м3/год, максимальный часовой расход газа составит 21408,5 м3/ч.

Ориентировочный расчет потребности в газообразном топливе выполнен согласно СП 42-101-2003, СНиП 2.04.01, СНиП 2.04.05 и СНиП 2.04.07.

Расчетом не предусмотрен расход газа промышленными предприятиями на производственные нужды за исключением ООО «РЗК».

Охранные зоны газопроводов всех давлений предусмотрены не менее 2 м (в каждую сторону) в границах населенного пункта, и не менее 3 м (в каждую сторону) при прохождении газопровода по территории лесопосадок (наличие деревьев и кустарника). Охранная зона всех ГРП принята 10 м от ограждения. Минимальные нормативные расстояния до фундаментов зданий и сооружений приняты: от ГРПШ – 10 м, от газопроводов высокого давления – 7 м, от газопроводов среднего давления – 4 м, от газопроводов низкого давления 2 м.

11.Графическая часть схемы комплексной оценки территории (Рис.4)

### 12. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Предложения по величине  необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию  и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, после 2017 года (согласно утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Станционно-Ребрихинского поселения ) и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом  утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Станционно-Ребрихинского поселения.

# Text boxes

Об  утверждении    актуализированной схемы   теплоснабжения    поселения.