Приложение №1

к постановлению Администрации Станционно-Ребрихинского

сельсовета Ребрихинского района Алтайского края

от__________________№______

Муниципальное образование – Станционно-Ребрихинский

сельсовет Ребрихинского района

Алтайского края

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Станционно-Ребрихинского сельсовета

на период 2018-2032 годы

Оглавление

1.Паспорт программы	3

2. Характеристика Станционно-Ребрихинского сельсовета	6

2.1. Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования	7

3. Характеристика существующей системы коммунальной инфраструктуры, перспективы развития.	9

3.1. Водоснабжение	9

3.1.1 Программа развития водоснабжения	11

3.2. Водоотведение и очистка сточных вод	13

3.2.1. Программа развития водоотведения	14

3.3. Газификация	15

3.3.1 Программа развития газификации села……………...………………..………….15

3.4.   Твердые бытовые отходы	..17

3.5. Электроснабжение	17

3.5.1. Программа развития электроснабжения	22

3.6. Теплоснабжение……………………………………………………………...…………...29

3.6.1. Программа развития теплоснабжения……………………...……………………….30

3.7. Охрана окружающей среды	32

4. План развития МО Станционно-Ребрихинского сельсовет, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальный спрос на период 2018-2033 г.	33

5. Реализация программы	36

6. Ожидаемые результаты	37

7. Обосновывающие материалы.	38

7.1  Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы.	38

7.1.1 Демографический потенциал.	38

7.1.2 Перспективные показатели спроса на ресурсы системы водоснабжения и водоотведения.	39

7.1.3 Перспективные показатели спроса на ресурсы системы   газоснабжения.	40

7.1.4 Перспективные  показатели  спроса  на  ресурсы  системы электроснабжения.	40

7.2.  Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры.	40

7.2.1 Водоснабжение и водоотведение.	40

7.2.2 Газоснабжение.	43

7.3. Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры.	43

7.3.1 Водоснабжение.	43

7.3.2 Водоотведение	44

7.3.3 Сбор и транспортировка твердых бытовых отходов	45

7.3.4 Электроснабжение.	45

7.3.5 Газоснабжение	45

7.4 Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.	45

7.5 Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры.	46

Приложение1 Мероприятия по реализации программы муниципального образования……………………...………………………………………….………………….49

# 1.Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Станционно-Ребрихинского сельсовета на 2018-2032 гг. |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - постановление Правительства от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года №102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы»; - Генеральный план, утвержденный Решением Станционно-Ребрихинского сельского Совета народных депутатов от 26.12.2014 №50 |
| Разработчик программы | Администрация Станционно-Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края |
| Ответственный исполнитель | Администрация Станционно-Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края |
| Контроль за реализацией программы | Глава администрации Станционно-Ребрихинского сельсовета |
| Цель программы | Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей сельского поселения, обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории Станционно-Ребрихинского сельсовета. Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса сельского поселения. |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 8. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения; 9 Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Сроки и этапы реализации программы | Начало – 2018 год Окончание – 2032 год |
| Объемы и источники финансирования | Необходимый объем финансирования Программы: 379500 тыс. рублей. Основными источниками финансирования Программы будут являться средства краевого бюджета, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса, внебюджетные источники. |
| Ожидаемые результаты программы | - модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения; - снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ; - улучшение качественных показателей питьевой воды; - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - снижение количества потерь воды; - снижение количества потерь тепловой энергии; - снижение количества потерь электрической энергии; - повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов; - улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; - улучшение экологического состояния окружающей среды. |
| Целевые показатели | Важнейшие целевые показатели коммунальной инфраструктуры: критерии доступности для населения коммунальных услуг; показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки; величины новых нагрузок присоединяемых в перспективе; показатели воздействия на окружающую среду. |

# 2. Характеристика Станционно-Ребрихинского сельсовета

МО Станционно-Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района, расположено в центральной части Ребрихинского района. Связь с краевым центром осуществляется по автомагистрали регионального значения подъезд к ст. Ребриха. Удаленность от краевого центра г. Барнаула составляет 130 км, от райцентра с. Ребриха – 11,5 км.

Граничит на северо-востоке с Ребрихинским сельсоветом, на юго-востоке с Беловским сельсоветом, на западе с Подстепновским сельсоветом, а на северо-западе с Пановским сельсоветом (Рис.1).

Рис. 1. Местоположение МО Станционно-Ребрихинский сельсовет.

Общая площадь МО Станционно-Ребрихинский сельсовет составляет 3506 га, что составляет 1,3 % от всей территории Ребрихинского района. В состав сельсовета входит ст. Ребриха.

Транспортными планировочными осями сельсовета являются автомобильные дороги подъезд к ст. Ребриха и ст. Ребриха-Белово-Ворониха, а также железная дорога Барнаул-Кулунда.

Климатические условия

Климат района резкоконтинентальный. Это обусловлено величиной амплитуды колебания температур. Амплитуда колебания температур зимы и лета по средним данным 370 градусов. Суточная амплитуда – 20-25(С. Средняя годовая температура составляет +1(С

Количество дней безморозного периода составляет в среднем – 92 дня.

Зима продолжительная и холодная. Характерны сильные ветры и метели, возможны морозы и резкие потепления. Средняя температура января составляет -17,4(С, абсолютный минимум – -52(С.

Весна короткая и сухая, характерны частые возвраты холодов, быстрое стаивание снежного покрова.

Лето теплое, длится около 4 месяцев, возможны засухи. Средняя температура июля составляет +19,6(С, абсолютный максимум – +33(С.

Среднегодовое количество осадков – 479 мм. Накопление снегового покрова начинается в конце октября – начале ноября. Наибольшая высота снежного покрова обычно достигается в конце февраля. Со второй декады марта начинается снеготаяние. Вскрытие рек наблюдается во второй декаде апреля. Озера вскрываются на 15-20 дней позднее. Половодье начинается во второй декаде апреля и продолжается 15-20, а иногда и более дней.

Преобладающее направление ветра – юго-западное, в зимний период оно дополняется южным и западным, а в летнее время северо-восточным.

## 2.1. Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства Станционно-Ребрихинского сельсовета характеризуется следующими параметрами:

Таблица 1.

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс. м2 | 55,189 |
| Водоснабжение |
| Скважины | шт | 5 |
| средняя производительность | м3/сут. | 665 |
| Водопроводы | единиц | 5 |
| Протяженность сетей | км | 8,9 |
| Водоотведение |
| Очистные сооружения | единиц | - |
| Станции перекачки стоков Количество канализационных колодцев | шт. шт. | - - |
| Протяженность канализационных сетей | км | - |
| Газификация |
| Количество населенных пунктов газифицированных природным газом | шт. | - |
| Количество домовладений, газифицированных природным газом | шт. | - |
| Электроснабжение |
| Среднемесячное потребление на одну точку учета | кВт.час | 3300 |
| Среднегодовое потребление на одну точку учета | кВт.час | 39600 |
| Теплоснабжение |
| Общая мощность котельных | Гкал/час | 6,15 |
| Производство тепловой энергии | Тыс.Гкал/год | 7,215 |
| Протяженность тепловых сетей | км | 3,8 |

# 3. Характеристика существующей системы коммунальной инфраструктуры, перспективы развития.

ЖКХ является одной из важных сфер экономики Станционно-Ребрихинского сельсовета. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ - это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

На территории Станционно-Ребрихинского сельсовета предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимаются 3 организации.

## 3.1. Водоснабжение

В настоящее время на территории Станционно-Ребрихинского сельсовета водоснабжение централизованное.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются подземные воды.

Подземный водозабор состоит из пяти площадок водопроводных сооружений (табл. 2):

– водозабор, расположенный в северо-восточной части ст. Ребриха по ул. Гагарина, состоит из скважины и водонапорной башни объемом 25 м3;

– водозабор, расположенный в северной части ст. Ребриха, состоит из скважины и водонапорной башни объемом 25 м3;

– водозабор, расположенный в северо-западной части ст. Ребриха по ул. Нефтебаза, состоит из скважины и водонапорной башни объемом 15 м3;

– водозабор, расположенный на ул. Школьная, состоит из скважины и водонапорной башни объемом 150 м3 (в ведении ОАО «РЖД»).

- водозабор, расположенный на ул. Деповская 1б, состоит из скважины и водонапорной башни объемом 150 м³  (в ведении ОАО «РЖД»).

Вода по своему составу соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водопроводная сеть ст. Ребриха – кольцевая с тупиковыми участками около 100–680 м. Материал труб: чугун, сталь и полиэтилен. Диаметры водопроводных сетей составляют 15–200 мм. Протяженность водопроводных сетей составляют 8,9 км (из которых 2,4 км в ведении ООО «Наш дом» и 6,5 км в ведении ОАО «РЖД»).

Годовое водопотребление Станционно-Ребрихинского сельсовета составляет 63 тыс. м3.

Разбор воды населением осуществляется от водоразборных колонок, уставленных на разводящей водопроводной сети, а также от индивидуальных вводов в дома.

Анализируя существующее состояние системы водоснабжения села, установлено наличие положительных и отрицательных качеств:

Положительные качества:

- наличие централизованного водоснабжения, обеспечивающее комфортность среды проживания населения.

Отрицательные качества:

- большой износ оборудования и сетей резко снижает надёжность системы водоснабжения;

- децентрализованная система водоснабжения снижает комфортность среды проживания.

Выводы:

Для обеспечения села питьевой водой необходимого качества необходимо предусмотреть:

- реконструкцию водонапорных башен и замену оборудования скважин;

- реконструкцию магистральной сети села из-за большого износа;

- на водопроводных сооружениях выполнить замену оборудования.

Таблица 2.

| Наименование объекта и его местоположение | Год ввода в эксплуатацию | Глубина залегания, м | Производительность, куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Скважина А-30-75, северо-восток станции | 1975 | 185 | 150 |
| Скважина К-37-70, севернее станции | 1970 | 170 | 150 |
| Скважина 1-4901, ул. Нефтебаза, 5а | 1978 | 190 | 65 |
| Скважина №8, ул. Школьная |  | н/д | 150 |
| Скважина №9, ул. Деповская, 1б |  | н/д | 150 |

Существующие сооружения очистки и подготовки воды.

Сооружения  очистки  и  подготовки  воды  на  территории Станционно-Ребрихинского сельсовета отсутствуют.

Следовательно,  дефицит  мощностей  водоочистных  и  водоподготовительных установок отсутствует.

Обеззараживание  осуществляется  на  всех  водоисточниках.  По  причине  того,  что качество  исходной  воды  по  основным  параметрам  соответствует  требованиям СанПиН  2.1.4.1074-01,  обеззараживание  хлором  используется  периодически  и  в небольших объемах. В качестве агента используется порошкообразный гидрохлорид кальция. Гидрохлорид кальция подмешивают в водонапорных башнях.

Состояние и функционирование существующих насосных централизованных станций.

Насосное  оборудование    в  системах  водоснабжения Станционно-Ребрихинского сельсовета отсутствует, забор воды из скважин происходит непосредственно в водонапорные башни, далее в водопроводную сеть.

### 3.1.1 Программа развития водоснабжения

Система водоснабжения поселения принята с учетом развития на расчетный срок – 2032 г. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

При расчете приняты нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление в соответствии со СНиП 2.04.02-84 с учётом расходов на полив огородов, поение животных и расходов в общественных зданиях.

На расчетный срок максимальный суточный расход на хозяйственно-питьевые нужды с учетом 20 % на неучтенные нужды составит 1203,68 м3/сут (табл. 3).

Таблица 3

Расходы воды на расчетный срок

| № п/п | Наименование | Единица измерен. | Кол-во потребителей | Норма потребления, л/сут | Общее потребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3/сут | м3/год |
| 1 | Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения: |  |  |  | 498,50 | 181951,77 |
|  | застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн | на одного жителя | 683 | 200 | 177,58 | 64816,70 |
|  | застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн | на одного жителя | 774 | 140 | 140,87 | 51416,82 |
|  | застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом | на одного жителя | 1385 | 100 | 180,05 | 65718,25 |
| 2 | Расход воды на содержание и поение скота, птиц и зверей |  |  |  | 34,46 | 12578,99 |
| 3 | Расход воды на поливку | на одного жителя | 2159 | 50 | 140,34 | 13331,83 |
| 4 | Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды общественно-деловых объектов |  |  |  | 329,77 | 120365,38 |
| 5 | Неучтенные расходы | 20 % |  |  | 200,61 | 65645,59 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 1203,68 | 393873,56 |

Расход воды на противопожарные нужды и расчетное количество одновременных пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84, табл. 5. Противопожарный расход на наружное пожаротушение составит на расчетный срок: 1 пожар по 10 л/сек. Расход воды на пожаротушение – 108 м³.

Проектом предусматривается прокладка централизованной системы водоснабжения для жилой и общественной застройки части ст. Ребриха. Для этого необходимо построить закольцованные сети водопровода протяженностью 18,4 км для проектируемой жилой и общественной застройки населенного пункта. Для нужд пожаротушения на кольцевой сети устанавливаются пожарные гидранты через 150 м. Для учета потребления воды рекомендуется установить индивидуальные счетчики воды у потребителей и на источниках водоснабжения.

Так же необходима реконструкция существующих сетей водоснабжения и водозаборного оборудования.

Кроме того, проектом предусматривается увеличение мощности водозабора в северо-восточной части ст. Ребриха за счет бурения трех скважин.

Для бурения новых скважин необходимо провести гидрогеологическую разведку водоносных горизонтов. Этот вопрос решается специализированной организацией, имеющей лицензию на проведение изыскательских работ.

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:

- ремонт, реконструкция ветхих водопроводных сетей;

- строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб (60…100 мм в районах перспективной застройки.

- существующие скважины реконструировать (промывка, замена фильтров и т.д.);

на каждом водозаборе рекомендовано установить систему «ЧАСТОТНИК», что позволит уйти от использования водонапорных башен.

Основные направления модернизации системы водоснабжения

1. Реконструкция действующих и строительство новых объектов, сетей и сооружений водопровода позволит решить следующие задачи:

- снижение неучтенного расхода и потерь воды;

- снижение износа сетей и сооружений водоснабжения;

- обеспечение надежности (бесперебойности) системы водоснабжения;

- обеспечение возможности обеспечения потребителей воды в районах социально-жилой застройки сельского поселения;

- расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства;

-  повышение степени очистки и качества воды.

2. Перечень мероприятий до 2032 года

2018-2025гг. – установка частотных преобразователей на водозаборах;

2025-2032 гг. - реконструкция и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей.

Определение эффекта от реализации мероприятий

Основными показателями эффективности выполнения Программы будут являться:

1)  снижение степени износа сетей и сооружений водоснабжения до 15%;

2) повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности на объектах водоснабжения на 14%;

3)   снижение неучтенного расхода и потерь воды до уровня 14%;

4)   экономия финансовых и энергетических ресурсов;

5) повышение качества предоставляемых услуг, экологической безопасности и степени очистки воды;

6)    обеспечение услугами водоснабжения новых потребителей;

## 3.2. Водоотведение и очистка сточных вод

В настоящее время на территории Станционно-Ребрихинского сельсовета система водоотведения децентрализованная. Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод с индивидуальной и малоэтажной застройки осуществляется в отдельные септики и выгреба с последующим вывозом на территорию размещения жидких бытовых отходов.

Анализируя современное состояние системы водоотведения Станционно-Ребрихинского сельсовета, установлено, наличие отрицательных ее качеств.

Отрицательные стороны:

- отсутствие централизованной системы канализования;

- канализование в септики и выгребы не заводского изготовления негативно сказывается на экологическом состоянии территории сельсовета;

- отсутствие очистных сооружений сточных вод.

При застройке планируемых территорий жилой застройки, развитии промышленного производства необходимо строительство очистных сооружений, отвечающих нормативным требованиям очистки.

### 3.2.1. Программа развития водоотведения

Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты по СНиП 2.04.03-85 и соответствуют нормам водопотребления без учета расхода воды на полив зеленых насаждений и содержания скота и птиц.

Суточный расход бытовых сточных вод на расчетный срок составит 706, м3/сут.

Организация централизованной системы водоотведения из-за особенностей рельефа в южной части станции нецелесообразна, поэтому проектом предусматривается централизованное водоснабжение северной части, а водоотведение южной части в индивидуальные накопители сточных вод для жилых и общественных зданий с вывозом стоков на очистные сооружения. Это позволяет сохранить площадь используемой хозяйственной территории и является предпочтительным для данного сельсовета.

При этом нужно предусматривать мероприятия по исключению сброса:

– крупноразмерных пищевых отходов;

– вод от мойки автомашин;

– веществ( вредно воздействующих на процесс биологической очистки сточных вод;

– поверхностно-активных веществ от стирки белья( уборки помещений и чистки санитарных приборов( мойки посуды и т.д.

Использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков домов их отведение в местные сооружения очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм( сброс в грунт или в накопительный водоем.

В зависимости от площади прилегающей территории и грунтовых условий предлагаются следующие индивидуальные системы очистки:

- септики;

- фильтрующие колодцы;

- поля подземной фильтрации;

- фильтрующая кассета;

- фильтрующая траншея;

- компактные очистные установки заводского изготовления и др.

Для повторного использования воды для полива территории качество стоков после очистки должно соответствовать:

БПКПОЛН. – 3 мг/л(

взвешенные вещества – 3 мг/л(

аммонийный азот (по N) – 0(4 мг/л(

нитриты (по N) – 0(02 мг/л(

нитраты (по N) – 9 мг/л(

фосфаты (по Р2О5) – 1-2 мг/л(

СПАВ – 0(2-0(3 мг/л.

Проектом предусматривается строительство полей фильтрации в 2,1 км северо-западнее ст. Ребриха производительностью 706 м3/сут. (производительность учитывает привозные стоки от индивидуальных накопителей сточных вод для жилых и общественных зданий без учета производственных объектов). Для централизованного водоотведения северной части станции необходимо строительство самотечного канализационного трубопровода протяженностью 6,3 км. Далее стоки по планируемому напорному трубопроводу протяженностью 3,5 км направляются на поля фильтрации.

Также необходимо установить локальные очистные установки на предприятиях общественного питания (сбор жира), на предприятиях автомобильного транспорта (нефтепродуктов) и производственных объектов.

Данные мероприятия позволят улучшить и сохранить окружающую среду, обеспечить рациональный круговорот в природе, сохранить источники воды для жителей МО Станционно-Ребрихинский сельсовет.

## 3.3. Газификация

На территории Станционно-Ребрихинского сельсовета централизованное газоснабжение отсутствует.

Газоснабжение осуществляется привозом сжиженного газа в баллонах. Газ в основном используется для приготовления пищи.

В 2020 году планируется подвод магистрального газопровода и предусматривается централизованное газоснабжение села.

3.3.1. Программа газификации села

Проектные предложения

- Полное газоснабжение природным газом муниципального образования.

Источник газоснабжения – ГГРП на строящемся межпоселковом газопроводе высокого давления I категории (до 1,2 МПа изб.) до ст. Ребриха.

- Перевод на природный газ центральной котельной.

- Использование природного газа на технологические и производственные нужды зерноперерабатывающего предприятия ООО «АлтайЗерноКомплекс».

В объеме системы газоснабжения предусмотрены:

- межпоселковые газопроводы высокого давления I категории (до 1,2 МПа изб.);

- внутрипоселковые газопроводы высокого давления (до 0,6 МПа изб.);

- ГРПШ (10 шт.) понижающие давление газа до низкого (до 0,005 МПа изб.).

- газораспределительные сети низкого давления.

Расположение объектов системы газоснабжения (газопроводы, ГРПШ) и их производительность (ГРПШ) ориентировочно определены схемой газоснабжения. Диаметры газопроводов определяются гидравлическим расчетом на стадии разработки проектной документации.

При разработке отдельных проектов сетей низкого давления рекомендуется учитывать закольцовку с существующими и проектируемыми сетями соседних ГРПШ.

Для индивидуальной жилой застройки (частный сектор) предусмотрена поквартирная газификация. Для зданий и сооружений отапливаемых централизовано предлагается замена существующих котельных на твердом топливе модульными котельными на газообразном топливе.

Использование природного газа предполагается на нужды отопления, горячего водоснабжения, пищеприготовления а также на производственные нужды ООО «АлтайЗерноКомплекс».

При полной газификации ст. Ребриха расчетный годовой расход газа (суммарная потребность) составит 63374 тыс. м3/год, максимальный часовой расход газа составит 21408,5 м3/ч.

Ориентировочный расчет потребности в газообразном топливе выполнен согласно СП 42-101-2003, СНиП 2.04.01, СНиП 2.04.05 и СНиП 2.04.07.

Необходимые средства на строительство газопровода высокого давления, внутрипоселковые газопроводы высокого давления, ГРПШ понижающие давление, газораспределительные сети низкого давления:

2020 год – 45000 тыс. руб.

2021 год – 47000 тыс. руб.

2022 год – 49000 тыс. руб.

2023 год – 50000 тыс. руб.

2024 год – 52000 тыс. руб.

Итого: 243000 тыс. руб.

Расчетом не предусмотрен расход газа промышленными предприятиями на производственные нужды за исключением ООО «АлтайЗерноКомплекс».

Охранные зоны газопроводов всех давлений предусмотрены не менее 2 м (в каждую сторону) в границах населенного пункта, и не менее 3 м (в каждую сторону) при прохождении газопровода по территории лесопосадок (наличие деревьев и кустарника). Охранная зона всех ГРП принята 10 м от ограждения. Минимальные нормативные расстояния до фундаментов зданий и сооружений приняты: от ГРПШ – 10 м, от газопроводов высокого давления – 7 м, от газопроводов среднего давления – 4 м, от газопроводов низкого давления – 2 м.

## 3.4.   Твердые бытовые отходы

Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется предприятиями и населением на территорию размещения отходов потребления, расположенную на 2,7 км севернее ст. Ребриха площадью 5,5 га.

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 29.12.2014  N 458-ФЗ  "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" с 01 января 2016г организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов относится к полномочиям субъектов Российской Федерации. Согласно пункту 1 статьи 24.6 вышеуказанного Закона сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации осуществляются региональным оператором в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами. Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Алтайского края разработана и утверждена.

## 3.5. Электроснабжение

Характеристика объектов электроснабжения

Потребители электрической энергии ст. Ребриха относятся, в основном, к электроприемникам II и III категорий обеспечения надежности электроснабжения. Требования ПУЭ и отраслевых нормативных документов к надежности электроснабжения потребителей II категории в ряде случаев не выполнены, отсутствует резервное питание.

Учет отпускаемой электроэнергии предусмотрен на вводах в здания и сооружения.

Электропотребление в жилом секторе складывается из электропотребления приборами освещения и электробытовыми машинами и приборами (стиральная машина, пылесос, телевизор, магнитофон и др.); количество проживающих в жилом доме составляет 1–3 человека.

Электропотребление в сфере культурно-бытового обслуживания складывается из электропотребления осветительными приборами, электроприемниками, подключаемыми к розеткам, тепловым и вентиляционным оборудованием, различным электрифицированным оборудованием, а также расхода электроэнергии на наружное освещение, отопление, водоснабжение и канализацию зданий.

Электропотребление в производственной сфере складывается из потребления силовыми электроприемниками технологического оборудования и вентиляции, а также осветительными и розеточными сетями.

Таблица 4

Характеристика основных объектов электроснабжения ст. Ребриха

| Наименование объекта | Основной показатель | Удельная электрическая нагрузка | Категория обеспечения надежности электроснабжения | Расчетный коэф-т мощности соs φ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Кол-во | Единица измерения | Кол-во |  |  |
| Объекты социальной сферы |
| Средняя общеобразовательная школа | 1 учащийся | 500 | кВт/учащийся | 0,25 | 2-я | 0,95 |
| Музыкальная школа | учащийся | 22 | кВт/учащийся | 0,15 | 2-я | 0,92 |
| Детский сад | 1 место | 90 | кВт/место | 0,46 | 2-я | 0,97 |
| Амбулаторное отделение на ст.Ребриха ОАО «РЖД» | 1посещение | 10 | --- | --- | 2-я | 0,92 |
| ФАП | 1посещение | 10 | --- | --- | 2-я | 0,92 |
| Администрация Станционно-Ребрихинского сельсовета | м2 общей площади | 400 | кВт/м2 общей площади | 0,043 | 3-я | 0,9 |
| Клуб | 1 место | 80 | кВт/место | 0,46 | 3-я | 0,92 |
| Красный уголок | 1 место | 50 | кВт/место | 0,46 | 3-я | 0,92 |
| Спорткомплекс | 1 место | 50 | кВт/место | 0,17 | 3-я | 0,92 |
| Узел связи, отделение сбербанка | 1 рабочее место | 4 | кВт/раб. место | 1,5 | 3-я | 0,97 |
| Филиал ФГУП "Почта России» | 1 рабочее место | 2 | кВт/раб. место | 1,5 | 3-я | 0,97 |
| ЖКХ | м2 общей площади | 200 | кВт/м2 общей площади | 0,043 | 3-я | 0,9 |
| Железнодорожный вокзал | м2 общ. площади | 100 | кВт/м2 общей площади | 0,14 | 3-я | 0,92 |
| Дом связи | м2 общ. площади | 200 | кВт/м2 общей площади | 0,043 | 3-я | 0,9 |
| Дом отдыха локомотивных бригад | 1 место | 5 | кВт/место | 0,36 | 3-я | 0,92 |
| Магазины смешанных товаров (9шт.) | всего м2 торг. площади | 643 | кВт/м2 торг.площади | 0,23 | 3-я | 0,82 |
| Объекты производственной сферы |
| ООО «АлтайЗерноКомплекс» | объект | 1 | --- | --- | 3-я | 0,85 |
| Производственная лаборатория ООО «АлтайЗерноКомплекс» | м2 общей площади | 100 | кВт/м2 общей площади | 0,043 | 3-я | 0,9 |
| ЗАО «Регит», производство котлов | объект | 1 | --- | --- | 3-я | 0,85 |
| АЗС на 3 поста | объект | 2 | --- | --- | 3-я | 0,85 |
| Лесхоз | м3 в смену | 100 | --- | --- | 3-я | 0,8 |
| Объекты жилищной сферы |
| 2-х этажные жилые дома с эл.плитами мощностью до 8,5кВт, - 9-25 - квартирные | квартир | 285 | кВт/квартиру | 4,0 | 2-я | 0,98 |
| Жилые дома усадебного типа с плитами на сжиженном газе и твердом топливе | дом | 1130 | кВт/квартиру | 6,0 | 3-я | 0,96 |

Система электроснабжения

Система электроснабжения МО Станционно-Ребрихинский сельсовет централизованная. Электроснабжение осуществляет ОАО «МРСК Сибири», филиал «Алтайэнерго», «Центральные электрические сети».

Источником электроснабжения является подстанция ПС-110/10 кВ № 60 «Ребрихинская» установленной мощностью 12600 кВА (два трансформатора по 6300 кВА). Загруженность ПС № 60 составляет около 70 %, что дает возможность использовать существующий резерв мощности при строительстве новых объектов и развитии существующих. Процент физического износа оборудования подстанции незначителен.

Южная часть станции Ребриха снабжается электроэнергией от РТП-110/10 кВ ОАО «РЖД».

По территории МО Станционно-Ребрихинский сельсовет проходят воздушные линии электропередач ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-0,4 кВ.

Распределительные сети напряжением 10 кВ выполнены по магистральной схеме.

Передача электроэнергии от ПС-110/10 кВ № 60 «Ребрихинская» и от РТП-110/10 кВ ОАО «РЖД» осуществляется по воздушным линиям электропередач 10 кВ на ряд КТП-10/0,4 кВ, далее до потребителей по воздушным и кабельным линиям электропередач ЛЭП-0,4 кВ.

На территории станции Ребриха расположены 22 действующих КТП и ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью от 25 кВА до 630 кВА. Загруженность КТП составляет, в среднем, 60-75 %, что позволяет частично использовать существующие КТП для подключения строящихся объектов и увеличения мощностей существующих. Техническое состояние трансформаторных подстанций удовлетворительное.

Воздушные линии 10 кВ выполнены неизолированным алюминиевым проводом А и неизолированным сталеалюминевым проводом АС различного сечения. Воздушные линии 0,4 кВ выполнены неизолированным проводом А сечением от 16 до 35 мм2.

Общая протяженность воздушных линий электропередач в границах сельсовета составляет:

- ВЛ-10кВ – 20,8 км;

- ВЛ-0,4кВ – 17,1 км.

Физический износ линий 10 кВ и 0,4 кВ не превышает 50%.

Таблица 5

Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ ст. Ребриха

| № п/п | Наименование КТП | Кол-во и установленная мощность трансформаторов, кВА | Потребители электроэнергии | Загруженность, % | Источник электроснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТП-60-5-2 | 1х160 | Быт (ул.Новая) | 75 | ПС-110/10кВ №60 |
| 2 | КТП-60-5-3 | 1х160 | Быт (ул. Круговая) | 75 | ПС-110/10кВ №60 |
| 3 | КТП-60-5-4 | 1х100 | АБЗ | 25 | ПС-110/10кВ №60 |
| 4 | КТП-60-5-5 | 1х100 | АЗС | 50 | ПС-110/10кВ №60 |
| 5 | КТП-60-5-6 | 1х100 | ЗАО "Сфера" | 65 | ПС-110/10кВ №60 |
| 6 | КТП-60-6-6 | 1х630 | АБЗ | 60 | ПС-110/10кВ №60 |
| 7 | КТП-60-6-2 | 1х400 | Быт (ул.Гагарина) | 70 | ПС-110/10кВ №60 |
| 8 | КТП-60-6-3 | 1х160 | Быт (ул.Строительная) | 80 | ПС-110/10кВ №60 |
| 9 | КТП-60-8-2 | 1х160 | Быт (ул.Садовая) | 60 | ПС-110/10кВ №60 |
| 10 | КТП-60-8-4 | 1х160 | Быт (ул.Привокзальная) | 40 | ПС-110/10кВ №60 |
| 11 | КТП-60-8-1 | 1х100 | Лесхоз | 60 | ПС-110/10кВ №60 |
| 12 | КТП-60-8-5 | 1х160 | Райтопсбыт | 75 | ПС-110/10кВ №60 |
| 13 | КТП-60-8-6 | 1х250 | Лесхоз | 75 | ПС-110/10кВ №60 |
| 14 | КТП №1 | 1х40 | Нужды РТП | 70 | РТП-110/10кВ ОАО «РЖД» |
| 15 | КТП №2 | 1х63 | Объекты РЖД | 70 | РТП-110/10кВ ОАО «РЖД» |
| 16 | КТП №4 | 1х25 | Объекты РЖД | 70 | РТП-110/10кВ ОАО «РЖД» |
| 17 | КТП №6 | 1х100 | Объекты РЖД | 70 | РТП-110/10кВ ОАО «РЖД» |
| 18 | ТП №1 | 1х250 | Быт | 70 | РТП-110/10кВ ОАО «РЖД» |
| 19 | ТП №2 | 1х100+1х250 | Быт | 70 | РТП-110/10кВ ОАО «РЖД» |
| 20 | ТП №3 | 1х250+1х630 | Быт | 70 | РТП-110/10кВ ОАО «РЖД» |
| 21 | КТП №3 | 1х40 | Быт | 70 | РТП-110/10кВ ОАО «РЖД» |
| 22 | КТП №5 | 1х160 | Быт | 70 | РТП-110/10кВ ОАО «РЖД» |
| Всего: 4548 кВА |

Заключение

1.1. Существующая система электроснабжения МО Станционно-Ребрихинский сельсовет централизованная, обладает хорошей надежностью и гибкостью, распределительные сети имеют достаточную протяженность и разветвленность. Резерв мощности позволяет подключение планируемых объектов согласно генерального плана МО Станционно-Ребрихинский сельсовет на расчетный период до 2032 года.

1.2. Техническое состояние ПС-110/10 кВ № 60 «Ребрихинская» удовлетворительное. По мере необходимости требуется текущий ремонт технологического оборудования.

1.3. Технологическое оборудование комплектных трансформаторных подстанций ст. Ребриха имеет среднюю степень физического износа. Требуется текущий ремонт и замена технологического оборудования по мере необходимости.

1.4. Применяемый в существующих распределительных сетях ВЛ-10кВ провод марки А и провод марки АС рекомендуется проверить на соответствие требованиям ПУЭ к минимально допустимому сечению алюминиевых и сталеалюминевых проводников ВЛ-10 кВ по условиям механической прочности для III района по гололеду и III района по ветру; при выявлении несоответствия заменить проводом А с минимальным сечением 95 мм2, сталеалюминевым проводом АС с минимальным сечением 50/8 мм2, либо самонесущим изолированным проводом СИП-3 с минимальным сечением 50 мм2.

1.5. Потребители II категории по надежности электроснабжения, согласно ПУЭ, должны обеспечиваться электроэнергией в нормальном режиме работы от двух независимых взаиморезервирующих источников питания. В связи с этим, необходимо обеспечить резервным источником питания все здания и сооружения, относящиеся ко II категории.

1.6. Для повышения качества электроэнергии и снижения технических потерь электроэнергии в распределительных электрических сетях 0,4–10 кВ МО Станционно-Ребрихинский сельсовет проектом предлагается провести комплекс мероприятий по техническому перевооружению, реконструкции, повышению пропускной способности и надежности работы электрических сетей:

- использование 10 кВ в качестве основного напряжения распределительной сети;

- сокращение радиуса действия и строительство воздушных линий 0,4кВ в трехфазном исполнении по всей длине;

- проверка сечений проводов и жил кабелей 0,4-10 кВ по допустимой потере напряжения;

- применение самонесущих изолированных и защищенных проводов для воздушных линий напряжением 0,4-10 кВ;

- внедрение нового экономичного электрооборудования, в частности, распределительных трансформаторов с уменьшенными активными и реактивными потерями холостого хода;

- применения средств компенсации реактивной мощности.

### 3.5.1. Программа развития электроснабжения

Источник электроснабжения

Генеральным планом предусмотрено сохранение основного источника электроснабжения – подстанции ПС-110/10 кВ № 60 «Ребрихинская» установленной мощностью 12600 кВА.

Передача электроэнергии от ПС-110/10 кВ № 60 «Ребрихинская» осуществляется по сохраняемым и проектируемым воздушным линиям электропередач ЛЭП-10 кВ на существующие и планируемые КТП и ТП 10/0,4 кВ, далее до потребителей по воздушным либо кабельным линиям электропередач ЛЭП-0,4 кВ.

Резерв мощности действующих КТП составляет около 30 %, что позволяет частично использовать их для подключения строящихся и увеличения мощностей реконструируемых объектов в зоне существующей застройки.

Для подключения объектов электроснабжения в зоне перспективной застройки на расчетный период предусматривается установка семи трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью от 63 до 250 кВА.

Тип, мощность трансформаторных подстанций, тип опор, расчетные пролеты, марку и сечение проводов ВЛ-10 кВ определить на стадии рабочего проектирования в соответствии с требованиями ПУЭ, исходя из пропускаемой нагрузки и климатических условий.

Характеристика планируемых объектов

Электроприемники планируемых объектов ст. Ребриха относятся, в основном, ко II и III категориям по степени обеспечения надежности электроснабжения.

Электроснабжение электроприемников III категории предусматривается, согласно ПУЭ, от одного источника питания, допустимы перерывы на время, необходимое для подачи временного питания, ремонта поврежденного участка системы электроснабжения, но не более чем на одни сутки.

Электроснабжение электроприемников II категории должно обеспечиваться в нормальном режиме работы от двух независимых взаиморезервирующих источников питания. Перерыв в электроснабжении потребителей II категории допускается на время, необходимое для переключения с основного источника питания на резервный действиями дежурного персонала. В качестве двух независимых взаиморезервирующих источников питания предусматриваются проектируемые двухтрансформаторные подстанции, либо две ближайшие проектируемые или действующие однотрансформаторные подстанции.

Учет отпускаемой электроэнергии рекомендуется предусмотреть на границах балансовой принадлежности электрических сетей.

Расчет электрических нагрузок

Расчетная потребность в средствах электроснабжения на перспективную застройку по МО Станционно-Ребрихинский сельсовет определена исходя из удельных электрических нагрузок планируемых объектов социальной, жилищной сферы и расчетной мощности объектов производственной сферы.

Нагрузка по планируемым промышленным предприятиям принята ориентировочно, по соответствующим предприятиям-аналогам, установленная мощность электрооборудования определяется при разработке рабочих проектов на каждый объект.

Таблица 6

Удельные расчетные электрические нагрузки реконструируемых и планируемых объектов МО Станционно-Ребрихинский сельсовет

| № п/п | Наименование объекта | Основной показатель объекта | Удельная (расчетная) электрическая нагрузка | Категория обеспечения надежности электро-снабжения | Расчетный коэф-т мощности соs φ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Кол-во | Единица измерения | Кол-во |  |  |
| Объекты социальной сферы |
| 1 | Детский сад | 1 место | 60 | кВт/место | 0,46 | 2-я | 0,97 |
| 2 | Детский сад | 1 место | 76 | кВт/место | 0,46 | 2-я | 0,97 |
| 3 | Клуб | 1 место | 655 | кВт/место | 0,46 | 2-я | 0,92 |
|  | Школа искусств | учащийся | 50 | кВт/учащийся | 0,15 | 2-я | 0,92 |
|  | Библиотека | тыс. ед.хран. читат.место | 14,2 12 | кВт | 5 | 3-я | 0,92 |
| 4 | Магазин непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 160 | кВт/м2 торг. площади | 0,14 | 2-я | 0,92 |
|  | Предприятие бытового обслуживания | 1 рабочее место | 11 | кВт/рабочее место | 1,5 | 3-я | 0,97 |
|  | Аптека | м2 общей площади | 40 | кВт/м2 общей площади | 0,14 | 2-я | 0,92 |
| 5 | Магазин смешанных товаров | м2 торг. площади | 160 | кВт/м2 торг. площади | 0,23 | 2-я | 0,82 |
| 6 | Кафе | 1 место | 110 | кВт/место | 0,9 | 2-я | 0,98 |
| Объекты производственной сферы |
| 7 | Пожарное депо | ед.техники | 1 | кВт | 10 | 1-я | 0,8 |
| 8 | Предприятия малого бизнеса | объект | 1-3 | кВт | 50 | 3-я | 0,85 |
| Объекты жилищной сферы |
| 3-х этажные жилые дома с плитами на природном газе, 12-квартирные; 18-квартирные | дом дом | 1 1 | кВт/квартиру кВт/квартиру | 2,0 1,6 | 3-я 3-я | 0,96 0,96 |
| 2-х этажные жилые дома с плитами на природном газе, 12-квартирные | дом | 4 | кВт/квартиру | 2,0 | 3-я | 0,96 |
| Жилые дома усадебного типа с плитами на природном газе | дом | 93 | кВт/дом | 4,5 | 3-я | 0,96 |

Электропотребление в жилом секторе перспективной застройки предполагает оснащение современными бытовыми машинами и приборами (стиральная машина с подогревом, моющий пылесос и др. приборы и машины с дополнительными операциями), а также наличие нескольких одноименных приборов (телевизоры, магнитофоны и пр.) с количеством проживающих в квартире (жилом доме) 1-3 человека.

Таблица 7

Расчетное потребление электроэнергии в жилом секторе

| Электроприемники квартиры (жилого дома) | Установленная мощность,Ру, кВт (с плитами на природном газе) | Число часов их использования в год, Ч, час (с плитами на природном газе) | Годовое потребление электроэнергии, W, кВт.час ( с плитами на природном газе) |
| --- | --- | --- | --- |
| Освещение | 0,7 | 1000 | 700 |
| Электробытовые машины и приборы | 9,24 | от 30 до 3200 | 2765 |
| Итого | 9,94 | - | 3465 |

Годовое расчетное электропотребление в жилом секторе перспективной застройки (с плитами на природном газе) составляет 1155 кВт.час в год на одного сельского жителя.

Проектом выполнен расчет электрических нагрузок и определена потребность в установке новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ для потребителей перспективной застройки на расчетный период по МО Станционно-Ребрихинский сельсовет.

Установленную мощность, месторасположение планируемых трансформаторных подстанций уточнить на стадии рабочего проектирования.

Пропускную способность существующих сетей ВЛ-10 кВ проверить расчетом на увеличение нагрузки, в связи с присоединением планируемых объектов, при необходимости увеличить сечение проводов линий ЛЭП-10кВ.

В зоне существующей застройки при подключении строящихся объектов к действующим КТП, при необходимости, произвести замену трансформаторов подстанций на более мощные.

Расчетная нагрузка на перспективную застройку на период до 2032 года составит 1152 кВт (табл. 8), в том числе:

- на объекты социальной сферы 525 кВт;

- на объекты производственной сферы 60 кВт;

- на объекты жилищной сферы 567 кВт.

Годовой расчетный расход электроэнергии для планируемых объектов составит 1278,8 тыс.кВт.час, в том числе:

- для объектов социальной сферы 776,2 тыс.кВт.час;

- для объектов производственной сферы 88,7 тыс.кВт.час;

- для объектов жилищной сферы 413,9 тыс.кВт.час.

Таблица 8

Планируемые источники электроснабжения и расчетные электрические нагрузки для потребителей перспективной застройки ст. Ребриха

| № п/п | Наименование объекта | Расчетная мощность объекта, кВт | Источник электроснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | основной | резервный |
| 1 | Детский сад | 18,4 | Проектируемая КТП № 1 10/0,4 кВ, 63 кВА | От существующих эл. сетей |
| 2 | Детский сад | 13,8 | Проектируемая ТП № 3 10/0,4 кВ, 2х160 кВА | Проектируемая ТП №3 10/0,4кВ, 2х160кВА |
| 3 | Клуб | 300,0 | Проектируемая ТП № 2 10/0,4 кВ, 2х250 кВА | Проектируемая ТП №2 10/0,4кВ, 2х250кВА |
|  | Школа искусств | 7,5 |  |  |
|  | Библиотека | 5,0 |  |  |
| 4 | Магазин непродовольственных товаров | 22,4 | Проектируемая ТП № 2 10/0,4 кВ, 2х250 кВА | Проектируемая ТП №2 10/0,4кВ, 2х250кВА |
|  | Предприятие бытового обслуживания | 16,5 |  |  |
|  | Аптека | 5,6 |  |  |
| 5 | Магазин смешанных товаров | 36,8 | Проектируемая ТП № 3 10/0,4 кВ, 2х160 кВА | Проектируемая ТП №3 10/0,4кВ, 2х160кВА |
| 6 | Кафе | 99,0 | Проектируемая ТП № 3 10/0,4 кВ, 2х160 кВА | Проектируемая ТП №3 10/0,4кВ, 2х160кВА |
| 7 | Пожарное депо | 10,0 | Проектируемая ТП № 2 10/0,4 кВ, 2х250 кВА | ДЭС |
| 8 | Предприятия малого бизнеса | 50,0 | Проектируемая КТП № 7 10/0,4 кВ, 63 кВА | --- |
| 9 | 3-х этажные жилые дома (2шт.) | 52,8 | Проектируемая ТП № 3 10/0,4 кВ, 2х160 кВА | --- |
| 10 | 2-х этажные жилые дома (4шт.) | 96,0 | Проектируемая ТП № 3 10/0,4 кВ, 2х160 кВА | --- |
| 11 | Жилые дома усадебного типа (93шт.) | 418,5 | Проектируемые КТП №№ 4,5,6 10/0,4 кВ, 160 кВА | --- |
| Итого по МО «Станционно-Ребрихинский сельсовет»: 1152 кВт |

Охрана окружающей природной среды

При разработке программы МО Станционно-Ребрихинский сельсовет учтены требования законодательства об охране природы и основ земельного законодательства Российской Федерации.

Планируемые ВЛ служат для передачи и распределения электроэнергии на напряжении 10 кВ. Указанный технологический процесс является безотходным и не сопровождается вредными выбросами в окружающую природную среду (как воздушную, так и водную). Производственный шум и вибрация отсутствуют. ВЛ-10 кВ являются источником электрического поля напряженностью значительно ниже 1 кВ/м. В соответствии с «Санитарными нормами и правилами защиты населения от воздействия электрического поля…", защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными ЛЭП переменного тока промышленной частоты напряжением 10 кВ, не требуется.

Трассы планируемых ВЛ-10 кВ выбраны с учетом наименьшей протяженности.

ВЛ не пересекают зарегистрированного месторождения полезных ископаемых.

При строительстве и эксплуатации ВЛ изменений рельефа, нарушений гидрогеологических условий на территории сельсовета не будет ввиду отсутствия загрязняющих выбросов и небольшой (менее 560 кН) нагрузки на опоры.

Планируемые КТП представляют собой сборные конструкции, имеющие полную заводскую готовность. В связи с этим, мероприятия по транспортировке и установке КТП являются минимальными, а вредные воздействия на окружающую среду, оказываемые при этом используемой техникой (выхлопные газы), незначительны и кратковременны. Уровень шума и вибрации, создаваемые при работе трансформатора, не превышают допустимых по СНиП величин. Поэтому проведение воздухо-водоохранных мероприятий и мероприятий по снижению производственного шума и вибрации не требуется.

После сооружения ВЛ и установки КТП земельные участки, временно используемые при строительстве, должны быть приведены в первоначальное состояние.

В результате строительства ВЛ-10 кВ и установки КТП состояние окружающей природной среды не изменится.

Заключение

Существующая энергетическая инфраструктура располагает резервом мощности для обеспечения расчетных параметров комплексного территориального развития МО Станционно-Ребрихинский сельсовет на расчетный период до 2032 года.

Программой с учетом изменения планировочной структуры МО Станционно-Ребрихинский сельсовет и ожидаемого роста присоединяемых мощностей на расчетный срок, а также для повышения надежности электроснабжения предусмотрено:

- установка двух двухтрансформаторных ТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х160 кВА и 2х250 кВА в зоне перспективной застройки;

- установка пяти однотрансформаторных КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 63 кВА (2шт.) и 160 кВА (3шт.) в зоне перспективной застройки;

- увеличение мощностей действующих трансформаторных подстанций в зоне существующей застройки, по необходимости;

- проведение мероприятий по обеспечению резервным источником питания всех зданий и сооружений, относящихся ко II категории;

- текущий ремонт и замена технологического оборудования ПС-110/10 кВ № 60 и комплектных трансформаторных подстанций ст. Ребриха по мере физического и морального износа электрооборудования;

- ремонт и реконструкция распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ по мере их физического износа;

- строительство проектируемых сетей ВЛ-10 кВ общей протяженностью 2,02 км.

1. Основные направления модернизации системы электроснабжения

Основными направлениями реализации мероприятий по совершенствованию системы электроснабжения являются:

- повышение надежности системы электроснабжения;

- снижение уровня потерь электроэнергии;

- улучшение экологической ситуации;

- повышение эффективности работы объектов жизнеобеспечения и социально-бытовой сферы;

- расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства.

2. Определение эффекта от реализации мероприятий

Основными показателями эффективности реализации программы в части электроснабжения будут являться:

1) Снижение степени износа сетей и сооружений системы электроснабжения;

2) Повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности на объектах электроснабжения;

3)  Снижение потерь электроэнергии;

4) Снижение расхода теплоносителя из системы теплоснабжения на нужды горячего водоснабжения;

5)   Экономия финансовых и энергетических ресурсов;

6) Повышение качества предоставляемых услуг и экологической безопасности;

7) Улучшение освещения населенных пунктов и проезжей части автомобильных дорог.

3.6 Теплоснабжение

Система теплоснабжения административно-общественных зданий и зданий малоэтажной жилой застройки централизованная.

Помимо коммунально-бытовых котельных на ст. Ребриха расположено несколько производственных и ведомственных котельных. Ведомственные котельные отапливают здания, принадлежащие этим ведомствам (табл. 9).

Таблица 9.

| № п/п | Наименование | Местоположение | Марка котлов | Кол-во котлов | Производительность котла, Гкал/час | Отапливаемые объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | Ул. Строительная, 26 | КВм 1,25 | 3 | 1,25 | Здание коммунального хозяйства, здание сельсовета, музыкальная школа, школа, детский сад, жилые здания |
|  |  |  | КВр-0,8 | 1 | 0,8 |  |
| 2 | Котельная | Ул. Привокзальная, 30 | КВ-0,4К | 2 | 0,4 | Вокзал, жилые здания |
| 3 | Котельная | Ул. Школьная | Термекс | 2 | 0,024 | Амбулатория ОАО «РЖД» |
| 4 | Котельная | Ул. Деповская 1б | КВ-300 | 1 | 0,3 | НГЧ ВОД-5 |
| 5 | Котельная | Ул. Касмалинская | КВ-0,4К | 2 | 0,4 | Дом связи ОАО «РЖД», жилые дома |

Протяженность сетей теплоснабжения в двухтрубном исполнении диаметром 100–219 мм составляет 8,9 км (из них 2,4 км находятся в аренде ООО «Наш дом»). Физический износ трубопровода составляет 70–85 %.

Анализ существующего положения Станционно-Ребрихинского сельсовета выявил:

- большое количество котельных малой тепловой мощности с морально и физически устаревшим оборудованием;

- в качестве тепловой изоляции на сетях используется минеральная вата (морально устаревший материал), что приводит к тепловым потерям выше нормативных.

Вывод:

Для снижения себестоимости тепловой энергии и для оптимизации управления работой технологического оборудования теплоисточников необходимо выполнить:

- строительство новых источников (источника) теплоснабжения с современным технологическим оборудованием;

- перекладку трубопроводов тепловых сетей по мере износа на трубопроводы в современной высокоэффективной тепловой изоляции.

3.6.1 Программа развития теплоснабжения

Основными направлениями развития и совершенствования теплоснабжения являются:

  - Обеспечение надёжного теплоснабжения объектов жилищного фонда и социального назначения, коммунальных объектов;

  - Снижение негативного воздействия топливно-энергетического комплекса на окружающую среду.

Планируемые мероприятия:

Расход тепла на жилищно-коммунальные нужды рассчитан по «Методике определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения» (табл. 10).

Таблица 10

Расчётная тепловая нагрузка потребителей

| № п/п | Наименование объекта | Общий объем, м3 | Расчетная часовая тепловая нагрузка отопления здания Q, Гкал/ч | Кол-во тепловой энергии, необходимой на отопительный период Qгод, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Котельная № 1 |  | 1,7414741 | 4197,69165 |
|  | ФАП | 880 | 0,0202214 | 51,3846337 |
|  | Администрация, библиотека | 820 | 0,0195533 | 47,6066171 |
|  | ЖКХ | 520 | 0,0123996 | 30,1895621 |
|  | Клуб, магазин | 1200 | 0,0237374 | 55,0812831 |
|  | Музыкальная школа | 1100 | 0,0229354 | 53,2204289 |
|  | Детский сад | 5850 | 0,115082 | 292,435374 |
|  | Многоквартирные жилые дома | 26362 | 1,0893766 | 2652,32086 |
|  | Спорткомплекс | 5250 | 0,0934061 | 216,743631 |
|  | Пожарное депо | 850 | 0,0214065 | 48,3802491 |
|  | Клуб, школа искусств, библиотека | 20000 | 0,3233557 | 750,329015 |
| 1.2 | Котельная № 2 |  | 1,1757437 | 2812,51217 |
|  | Школа | 7600 | 0,1434114 | 332,778101 |
|  | Сбербанк, узел связи | 600 | 0,0143073 | 34,8341101 |
|  | Склад | 2300 | 0,0655372 | 125,864274 |
|  | Многоквартирные жилые дома | 8400 | 0,3471195 | 845,136757 |
|  | Многоквартирные жилые дома | 15942 | 0,6053683 | 1473,89893 |
| 1.3 | Котельная № 3 |  | 0,0676638 | 164,741968 |
|  | Дом связи | 2800 | 0,0676638 | 164,741968 |
| 1.4 | Планируемая котельная № 4 |  | 1,8104467 | 4408,69118 |
|  | Магазин | 200 | 0,0039875 | 9,01200719 |
|  | Кафе | 400 | 0,0074848 | 17,3679721 |
|  | Детский сад на 60 мест | 1000 | 0,0218299 | 55,4720478 |
|  | Многоквартирные жилые дома | 46800 | 1,7771445 | 4326,83915 |
| Итого | 4,7953282 | 11583,637 |

В связи с тем, что планируется полная газификация Станционно-Ребрихинского сельсовета, проектом предусматривается перевод на газовое топливо действующих котельных и отопление части общественно-деловых объектов и усадебной застройки от индивидуальных источников отопления, работающих на газовом топливе. Проектируется подключение существующих и проектируемых общественно-деловых объектов к существующим котельным и строительство новой котельной.

Также проектом предусматривается реконструкция старых теплопроводов с целью повышения надёжности теплоснабжения. При ремонте необходимо заменить старую на новую, современную высокоэффективную теплоизоляцию.

Данные мероприятия позволят:

– использовать квалифицированный персонал;

– улучшить экологическую обстановку;

– уменьшить теплопотери при транспортировке теплоносителя.

Всё это вместе с уменьшением накладных расходов, позволит снизить себестоимость 1 Гкал произведённого тепла.

## 3.7. Охрана окружающей среды

Основными факторами, определяющими деятельность в области охраны окружающей среды, являются:

- снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

-     снижение сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водоемы и подземные горизонты;

- снижение площадей земель под несанкционированными свалками;

- снижение загрязненности земель химическими веществами;

- запрещение несанкционированных рубок лесных насаждений;

- предупреждение любых видов браконьерства;

- соблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции зданий, строений, сооружений и иных объектов.

Планируется создание условий сохранения и развития природного комплекса МО Станционно-Ребрихинский сельсовет, выполняющего средообразующие, природоохранные и оздоровительные функции и обеспечивающие стабилизацию и улучшение состояния окружающей среды, экологическую безопасность и создание благоприятных условий проживания для жителей  поселения.

# 4. План развития МО Станционно-Ребрихинский сельсовет, план прогнозируемой застройки 2018-2032 г.

Планировочная организация территории населенного пункта базируется на следующих проектно-аналитических материалах:

- анализе современного функционального использования территории, сложившейся планировочной структуры населенного пункта с учетом взаимосвязей с сопредельными территориями;

- комплексной оценке территории, ее социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала;

- данных о природно-климатических условиях территории, ее ландшафте и природных элементах;

- вариантах сценария градостроительного освоения территории и направлений развития населенного пункта;

- ранее утвержденной градостроительной документации.

В результате проведенного анализа выявлены основные цели и задачи, определяющие планировочную организацию территории:

- установление функционального зонирования территории с отображением параметров планируемого развития;

- сохранение застройки жилых кварталов с учетом сноса ветхого фонда и строительства современных индивидуальных жилых домов, освоение новых территорий посредством застройки индивидуальными жилыми домами, определение территорий перспективного развития;

- развитие существующего общественного центра, нормативного обеспечения объектами общественно-деловой и социальной инфраструктуры;

- упорядочение и развитие производственных и коммунально-складских территорий, создающих экономическую базу поселения;

- совершенствование улично-дорожной сети с учетом перспективных направлений развития территорий;

- полное инженерное обеспечение населенного пункта с учетом существующих сетей и проектных разработок;

-     формирование зон отдыха населения с учетом ландшафтных особенностей территории;

- обеспечение экологической безопасности и защиты территории от чрезвычайных ситуаций, формирование санитарно-защитных и охранных зон.

Основные мероприятия для решения  проблем жилищной сферы в МО Станционно-Ребрихинский сельсовет, программой намечаются согласно поставленным задачам - это:

- повышение уровня обеспеченности граждан общей площадью жилья;

- ликвидация ветхого и непригодного для проживания жилищного фонда;

- привлечение инвесторов на территорию муниципального образования.

С целью планомерного распределения объемов сносимого существующего и строящегося проектируемого жилищного фонда в проекте выделены этапы реализации:

1 очередь - 2018-2022 гг.

Расчётный срок - 2018-2032 гг.

Распределение объемов жилищного фонда по очередям сноса и строительства позволит определить укрупненные затраты на реорганизацию территории жилой застройки при планировании бюджета. При ежегодном планировании бюджета, необходимо более детализировано определять объемы сноса и строительства с учетом фактических поступлений бюджетных средств, спроса и платежеспособности частных инвесторов.

Развитие населенного пункта планируется в северном и северо-восточном направлении. Под размещение производственных и коммунально-складских объектов программой предлагается использовать свободные территории в существующей производственной зоне в соответствии с заданной классификацией данной территории.

Программой предлагается корректировка существующей границы населенного пункта с учетом развития его планировочной структуры.

Для развития населенного пункта, включения существующих жилых, общественно-деловых территорий и строительства нового жилья и объектов социально-бытового назначения необходимо увеличение площади земель ст. Ребриха за счет перевода 134,89 га территории из состава земель сельскохозяйственного назначения и земель промышленности и иного специального назначения в земли населенного пункта.

На расчетный срок границы ст. Ребриха изменятся, границы муниципального образования Станционно-Ребрихинский сельсовет останутся без изменений.

Изменения территориальных зон на расчетный срок в границах населенного пункта приведено в таблице 11.

Таблица 11

Баланс земель ст. Ребриха на расчетный срок

| № п/п | Наименование | Площадь в границах населенного пункта, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | зона жилой застройки | 120,8 |
| 2 | общественно-деловая зона | 4,29 |
| 3 | производственная и коммунально-складская зона | 61,65 |
| 4 | инженерно-транспортная инфраструктура | 85,25 |
| 5 | зона рекреационного назначения | 2,2 |
| 6 | зона сельскохозяйственного использования | 41,51 |
| 7 | Всего: | 314,7 |

Программой планируется:

- развитие общественно-деловой застройки с учётом проведения мероприятий по инженерной подготовке территории в южной части населенного пункта:

- сохранение существующей застройки жилых кварталов села с учетом сноса домов, построенных из недолговечных материалов и строительства современных индивидуальных и малоэтажных жилых домов;

- развитие жилой застройки в северном и северо-восточном направлениях за счет строительства индивидуальных и малоэтажных жилых домов и объектов общественно-делового назначения;

- корректировка жилой застройки с учетом санитарно-защитной зоны от автомобильных дорог IV категории, железной дороги и объектов производственного назначения с учетом последующего ограничения развития жилой зоны на данной территории;

- классификация производственной зоны и зоны транспортной инфраструктуры в соответствии с классами опасности размещаемых на данной территории объектов (п.3.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Расчет объемов нового жилищного строительства на расчетный срок произведен, исходя из прогнозируемой численности населения села.

# Проектируемые территории жилой застройки выделены для формирования жилых кварталов из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа и жилых кварталов малоэтажного строительства (2 -3 этажа). Согласно расчетам объемов нового малоэтажного жилищного строительства на расчетный срок проектными решениями генерального плана под размещение малоэтажной жилой застройки требуется 3,1 га территории, под размещение индивидуального жилья - 10,14 га территории.

# 5. Реализация программы

Финансовые потребности, необходимые для реализации предусмотренных программных мероприятий, определены по укрупненным показателям по состоянию на 2018 год без учета возможного роста цен в период реализации Программы. Объем финансирования подлежит уточнению на этапе разработки и реализации инвестиционных программ предприятиями коммунального комплекса. Для решения задач программы предполагается использовать средства краевого бюджета, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса, внебюджетные источники.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Станционно-Ребрихинского сельсовета основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями программы являются администрация МО Станционно-Ребрихинский сельсовет, организации коммунального комплекса и подрядные организации различных форм собственности, выигравшие конкурс.

Контроль за реализацией программы осуществляет глава Администрации Станционно-Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края.

Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией Станционно-Ребрихинского сельсовета по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

Распределение финансовой потребности
по источникам и видам коммунальных услуг

| Вид коммунальных услуг | Всего финансовые потребности , тыс. руб. | Привлеченные средства, тыс руб. |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение | 136500 |  |
| Газоснабжение | 243000 |  |
| Всего по МО – Станционно-Ребрихинский сельсовет | 379500 |  |

# 6. Ожидаемые результаты

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктурысела;

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей питьевой воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

Наиболее важными конечными результатами реализации Программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- снижение количества потерь тепловой энергии;

- снижение количества потерь электрической энергии;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.

# 7. Обосновывающие материалы.

## 7.1  Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы.

### 7.1.1 Демографический потенциал.

По состоянию на начало 2017 г. численность населения Станционно-Ребрихинского сельсовета составила 2587 человека. За последние 10 лет численность постоянного населения сельсовета увеличилась на 5 человек (0,2 %) (табл. 12).

Сложившиеся тенденции изменения численности населения МО Станционно-Ребрихинский сельсовет

Таблица 12.

| Наименование | Количество человек |
| --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Всего постоянного населения | 2582 | 2580 | 2587 | 2504 | 2436 | 2492 | 2505 | 2567 | 2586 | 2594 | 2587 |
| Общий прирост |  | -2 | +7 | -83 | -68 | +56 | +13 | +62 | +19 | +8 | -7 |

Прогноз численности населения

Данные о демографической ситуации в сельсовете позволяют спрогнозировать численность населения на время действия программы, то есть до 2032 г.

Прогноз численности населения до 2032 года производится с использованием статистических методов двумя способами (см. формулы 1 и 2) обработки демографической информации за 2007-2017 гг.:

- среднее количество населения – 2546 человек;

- среднегодовой прирост населения – + 0,5 человека.

(формула 1);

где Нр – проектная численность населения, человек;

Нф – фактическая численность населения в исходном году (на начальный год расчёта), человек;

П+М – среднегодовой прирост населения, %;

t – расчётный срок.

Расчёт показывает, что при сохранении существующих показателей темпа естественного прироста населения и миграции в дальнейшем будет происходить уменьшение численности населения и к концу расчетного периода составит 2207 человек.

(формула 2);

где H1 – численность населения на расчетный срок;

А – абсолютная численность градообразующих кадров на перспективу;

Т – удельный вес населения в трудоспособном возрасте, %;

а – численность занятых в домашних и личных подсобных хозяйствах в трудоспособном возрасте, %;

в – численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства, %;

П – численность неработающих инвалидов труда в трудоспособном возрасте, %;

м – численность работающих пенсионеров, %;

Б – численность обслуживающей группы населения, %.

Расчёт показывает, что в дальнейшем будет происходить увеличение численности населения и к концу расчетного периода составит 2842 человека.

Проектом принята в ст. Ребриха численность населения, рассчитанная по трудовым ресурсам и равная 2842 человека.

### 7.1.2 Перспективные показатели спроса на ресурсы системы водоснабжения и водоотведения.

С учетом  прогнозируемой динамики  численности  населения, составлен прогноз фактической реализации услуг водоснабжения в Станционно-Ребрихинском сельсовете в перспективе до 2032 года.

Таблица 13.

| Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2027 | 2028 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопотребление м3 | 63000 | 72154 | 81308 | 90426 | 99616 | 108770 | 117924 | 127078 | 136232 | 1453861 | 154540 | 163694 | 172848 | 180000 | 182000 |

Анализ  динамики  услуг  водоснабжения  показал,  что  к  2032  году  общий объем потребления воды увеличится, так как в перспективе ожидается увеличение  числа потребителей и реконструкция и строительство сетей водоснабжения.

### 7.1.3 Перспективные показатели спроса на ресурсы системы   газоснабжения.

Расположение объектов системы газоснабжения (газопроводы, ГРПШ) и их производительность (ГРПШ) ориентировочно определены схемой газоснабжения. Диаметры газопроводов определяются гидравлическим расчетом на стадии разработки проектной документации.

При разработке отдельных проектов сетей низкого давления рекомендуется учитывать закольцовку с существующими и проектируемыми сетями соседних ГРПШ.

Для индивидуальной жилой застройки (частный сектор) предусмотрена поквартирная газификация. Для зданий и сооружений отапливаемых централизовано предлагается замена существующих котельных на твердом топливе модульными котельными на газообразном топливе.

Использование природного газа предполагается на нужды отопления, горячего водоснабжения, пищеприготовления а также на производственные нужды ООО «АлтайЗерноКомплекс».

При полной газификации ст. Ребриха расчетный годовой расход газа (суммарная потребность) составит 63374 тыс. м3/год, максимальный часовой расход газа составит 21408,5 м3/ч.

### 7.1.4 Перспективные  показатели  спроса  на  ресурсы  системы электроснабжения.

Расчетная нагрузка на перспективную застройку на период до 2032 года составит 1152 кВт (табл. 8), в том числе:

- на объекты социальной сферы 525 кВт;

- на объекты производственной сферы 60 кВт;

- на объекты жилищной сферы 567 кВт.

Годовой расчетный расход электроэнергии для планируемых объектов составит 1278,8 тыс.кВт.час, в том числе:

- для объектов социальной сферы 776,2 тыс.кВт.час;

- для объектов производственной сферы 88,7 тыс.кВт.час;

- для объектов жилищной сферы 413,9 тыс.кВт.час.

## 7.2.  Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры.

### 7.2.1 Водоснабжение и водоотведение.

Анализ  существующего  текущего  состояния  коммунальной инфраструктуры  позволяет  разработать  целевые  показатели  развития  системы водоснабжения  МО Станционно-Ребрихинский сельсовет в перспективе до  2032 года. В качестве целевых показателей развития системы водоснабжения рассмотрены следующие критерии:

К количественным показателям развития системы водоснабжения относятся:

1) Критерии доступности услуг водоснабжения для населения.

Критерии  физической  доступности  для  населения  товаров  и  услуг  организаций

- коммунального  комплекса  определяет  обеспечение  предоставления  требуемого

- объема  товаров  и  услуг  организаций  коммунального  комплекса  и  возможность

- обслуживания  новых  потребителей  в  соответствии  с  производственными программами организаций коммунального комплекса, утвержденными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Критерии  физической  доступности  и  качества  предоставления  товаров  и  услуг определяется  на  основании  анализа  достаточности  и  определяется  по  формуле:

K(i)кфд = (Vпп / Ni*Ч*12)*100%

Vп -  прогнозный  объем  реализации  i-услуги  населению,  предусмотренный  в производственной программе организации коммунального комплекса;  единица измерения i-услуги (водоснабжения) - мі;

Ni - средний норматив потребления i-услуги на одного человека в месяц;

Ч -  количество  человек,  проживающих  в  жилищном  фонде,  оборудованной  i- услугой.             Услуги  системы  водоснабжения  в  предстоящем  периоде  тарифного регулирования  признаются  доступными  для  потребителей  при  выполнении  следующего  условия:    рост  тарифов  на  предстоящий период  регулирования не должен  превышать  предельных  индексов  максимально  возможного  изменения установленных  тарифов  на  товары  и  услуги  организаций  коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам.

2) Критерии спроса на услуги водоснабжения.

За  2016  год  общий  объем  потребления  воды  был  равен  63000

м3/год. К 2032 году по прогнозам объем потребления ожидается на уровне 182000 м3/год.

3) Критерии эффективности производства, передачи и потребления ресурса

Таблица  14.

| Наименование | МО Станционно-Ребрихинский сельсовет |
| --- | --- |
| Протяженность сетей для капитального ремонта | 8900 м. |
| Протяженность строительства новых сетей | 18400 м |
| Глубина заложение трубопровода | До 3 м. |
| Степень износа | 100 % |
| Материал труб | чугун |
| Диаметр труб | 80-150 мм |
| Артезианские скважины | 5 шт |
| Водозаборы (поверхностные) | 0 шт. |
| Общая восстановительная стоимость объектов и сетей. | 136500 тыс. руб. |

4)  Критерии  надежности  поставки  и  качества  поставляемого  ресурса.

Характеристикой  надежности  водопроводных  сетей  МО Станционно-Ребрихинский сельсовет  служит  показатель степени износа и составляет 100%. На перспективу до 2032 года был произведен расчет целевых показателей, характеризующих надежность системы водоснабжения в поселении.

Таблица 15.  Целевые показатели в системе водоснабжения.

| Наименование /год | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля сетей нуждающихся в замене, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 83 | 66 | 49 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 |

Для  достижения  целевых  показателей  существует  необходимость проведения  ремонтных  работ  на  существующих  сетях  и  объектах  системы водоснабжения,  находящихся  в  изношенном  состоянии, а так же строительство нового водопровода протяженностью 18,4 км.

### 7.2.2 Газоснабжение.

Целевым  показателем  в  системе  газоснабжения  на  долгосрочную перспективу является удельный вес газифицированного жилищного фонда.

Таблица 11.  Целевые показатели в системе газоснабжения.

| Наименование /год | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля газифицированного жилищного фонда, % | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## 7.3. Характеристика состояния и проблемы систем коммунальной инфраструктуры.

### 7.3.1 Водоснабжение.

Вода по своему составу соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водопроводная сеть ст. Ребриха – кольцевая с тупиковыми участками около 100–680 м. Материал труб: чугун, сталь и полиэтилен. Диаметры водопроводных сетей составляют 15–200 мм. Протяженность водопроводных сетей составляют 8,9 км (из которых 2,4 км в ведении ООО «Наш дом» и 6,5 км в ведении ОАО «РЖД»).

Годовое водопотребление Станционно-Ребрихинского сельсовета составляет 63 тыс. м3.

Разбор воды населением осуществляется от водоразборных колонок, уставленных на разводящей водопроводной сети, а также от индивидуальных вводов в дома.

Анализируя существующее состояние системы водоснабжения села, установлено наличие положительных и отрицательных качеств:

Положительные качества:

- наличие централизованного водоснабжения, обеспечивающее комфортность среды проживания населения.

Отрицательные качества:

- большой износ оборудования и сетей резко снижает надёжность системы водоснабжения;

- децентрализованная система водоснабжения снижает комфортность среды проживания.

Выводы:

Для обеспечения села питьевой водой необходимого качества необходимо предусмотреть:

- реконструкцию водонапорных башен и замену оборудования скважин;

- реконструкцию магистральной сети села из-за большого износа;

- на водопроводных сооружениях выполнить замену оборудования.

### 7.3.2 Водоотведение

В настоящее время на территории Станционно-Ребрихинского сельсовета система водоотведения децентрализованная. Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод с индивидуальной застройки осуществляется в отдельные септики и выгреба с последующим вывозом на территорию размещения жидких бытовых отходов.

Анализируя современное состояние системы водоотведения Станционно-Ребрихинского сельсовета, установлено, наличие отрицательных ее качеств.

Отрицательные стороны:

- отсутствие централизованной системы канализования;

- канализование в септики и выгребы не заводского изготовления негативно сказывается на экологическом состоянии территории сельсовета;

- отсутствие очистных сооружений сточных вод.

При застройке планируемых территорий жилой застройки, развитии промышленного производства необходимо строительство очистных сооружений, отвечающих нормативным требованиям очистки.

### 7.3.3 Сбор и транспортировка твердых бытовых отходов

Утилизация бытовых отходов в населенном пункте организованна на участке компостирования ТБО 2,7 км севернее села.

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 29.12.2014  N 458-ФЗ  "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" с 01 января 2016г организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов относится к полномочиям субъектов Российской Федерации. Согласно пункту 1 статьи 24.6 вышеуказанного Закона сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации осуществляются региональным оператором в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами. Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Алтайского края разработана и утверждена.

### 7.3.4 Электроснабжение.

Система электроснабжения МО Станционно-Ребрихинский сельсовет централизованная. Электроснабжение осуществляет ОАО «МРСК Сибири», филиал «Алтайэнерго», «Центральные электрические сети».

Источником электроснабжения является подстанция ПС-110/10 кВ № 60 «Ребрихинская» установленной мощностью 12600 кВА (два трансформатора по 6300 кВА). Загруженность ПС № 60 составляет около 70 %, что дает возможность использовать существующий резерв мощности при строительстве новых объектов и развитии существующих. Процент физического износа оборудования подстанции незначителен.

Южная часть станции Ребриха снабжается электроэнергией от РТП-110/10 кВ ОАО «РЖД».

### 7.3.5 Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение на территории МО Станционно-Ребрихинский сельсовет отсутствует.

## 7.4 Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, ведет к повышению эффективности работы системы.

Основными задачами Программы являются:

- совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями;

- внедрение энергоэффективных устройств в муниципальных зданиях.

## 7.5 Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры.

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204.

К ним относятся:

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры МО Станционно-Ребрихинский сельсовет применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 №48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность МО Станционно-Ребрихинский сельсовет  без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей), износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене, долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- снижение к 2032 году уровня потерь и неучтенных расходов воды;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения;

- обеспечение энергосбережения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем газоснабжения являются:

- максимальная газификация территорий;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов газоснабжения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем электроснабжения являются:

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов электроснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе электроснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки.

Приложение 1

# Мероприятия по реализации программы муниципального образования

| № п/п | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА |  |  |  |  |
| 1.1 | Индивидуальная застройка | восточная часть ст. Ребриха | 10,14 га | Разработка проектной документации, строительство | 2018–2032 |
| 1.2 | Малоэтажная жилая застройка |  | 3,1 га |  |  |
| 2 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 2.1 | Объекты газификации | Станционно-Ребрихинский сельсовет | 1 ГРП 10 ГРПШ | Разработка проектной документации, строительство | 2018–2032 |
| 2.2 | Межпоселковый газопровод | Станционно-Ребрихинский сельсовет | 11,8 км | Разработка проектной документации, строительство | 2018–2032 |
| 2.3 | Газораспределительные сети | ст. Ребриха | 6,9 км | Разработка проектной документации, строительство | 2018–2032 |
| 2.4 | Водопроводные сети | ст. Ребриха | 8,9 км | Реконструкция | 2018–2032 |
|  |  | ст. Ребриха | 18,4 км | Разработка проектной документации, строительство | 2018–2032 |
| 2.5 | Водонапорные башни (5 шт.) | ст. Ребриха | 365 м3 | Реконструкция | 2018–2022 |
| 2.6 | Скважины (3 шт.) | ст. Ребриха | 27 м3/час | Разработка проектной документации, строительство | 2018–2032 |
| 2.7 | Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ (7 шт.) | ст. Ребриха | 1426 кВа | Разработка проектной документации, строительство | 2018–2032 |
| 2.8 | Линии электропередач 10 кВ и 0,4 кВ | по сельсовету | 15 км | Капитальный ремонт и реконструкция | 2018–2032 |
|  |  | по сельсовету | 2 км | Разработка проектной документации, строительство | 2018–2032 |
| 2.9 | Котельные | ст. Ребриха, ул. Школьная | 1,8 Гкалл/час | Разработка проектной документации, строительство | 2018–2032 |
| 3 | Объекты специального назначения |  |  |  |  |
| 3.1 | Полигон ТБО | 2,7 км к северу от ст. Ребриха | 0,8 га | Разработка проектной документации, строительство | 2018–2032 |